## DIZALO
REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠKOLE ČAVLE
TROŠKOVNIK VERTIKALNOG TRANSPORTA
TEHNIČKI OPIS POSTROJENJA DIZALA
| Vrsta dizala : |  | osobno
| Vrsta pogona dizala : |  | sinkroni električni bezreduktorski “ECO DISCTM” PMSM ( Permanent Magnet Synchronous Motor –“sinkroni motor s permanentnim magnetima” ) snage 5.7 kW
| Tip dizala : |  | električno dizalo na užad, KONE MonoSpace™ ili jednakovrijedno
| Nosivost dizala : |  | Q = 1000 kg | 13 osoba
| Brzina vožnje : |  | v = 1.0 m/s | frekvencijski regulirana
| Visina dizanja : |  | H = 7,85 | m
| Broj postaja : |  | 3
| Broj ulaza : |  | 3 – ulazi sa iste strane
| Vrsta upravljanja : |  | mikroprocesorsko, simplex, požarni režim rada
| Signalizacija na svim postajama: |  | optički signal potvrde prijema poziva, digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, zvučni signal dolaska kabine u stanicu, reljefne oznake na pozivnim kutijama
KSI/KSH280
| Signalizacija u kabini : |  | optički signal potvrde prijema naredbe, digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, govorna veza, zvučni signal preopterećenja kabine, zvučni signal “alarm”, reljefne oznake na upravljačkoj lameli, dvosmjerna komunikacija sa spasilačkom službom (telealarm – analogna telefonska linija)
KSC280
| Instalacija : |  | za suhi prostor
| Napon pogonskog el. motora : |  | 3 x 400 / 230 V , 50 Hz
| Napon upravljanja : |  | 24 V =
Vozno okno :
|  | - izvedba | armirano betonsko
|  | - širina | 1650 mm
|  | - dubina | 2500 mm
|  | - dubina jame | 1100 mm
|  | - nadvišenje | 3500 mm
Vrata voznog okna :
|  | - vrsta | dvokrilna automatska teleskopska
|  | - širina | B = | 900 | mm
|  | - visina | H = | 2100 | mm
|  | - materijal | čelični lim
|  | - završna obrada : | nehrđajući čelični lim tip “Asturias Satin”
|  | - vatrootpornost: | EI90 prema HRN EN 81-58
Kabina dizala:
|  | - širina |  | 1100 mm
|  | - dubina |  | 2100 mm
|  | - visina |  | 2200 mm
|  | - izvedba |  | čelična konstrukcija KONE, interijer kao iz kataloga "KONE" ili jednakovrijedno
|  | - završna obrada : |  | stranice : nehrđajući čelični lim tip “Asturias Satin”
strop : nehrđajući čelični lim tip “Asturias Satin”
pod : u obvezi Naručitelja (max. debljina 23 mm)
|  | - oprema : |  | ventilator, ogledalo, rukohvat
|  | - rasvjeta : |  | LED ili fluorescentna
|  | - nužna rasvjeta |  | iz nezavisnog izvora
|  | - okvir kabine |  | za ovjes 2:1, nosivost dizala 1000 kg i brzinu vožnje 1.0 m/s
|  | - zahvatna naprava |  | s postupnim djelovanjem
Vrata kabine :
|  | - vrsta |  | dvokrilna automatska teleskopska
|  | - širina | B = | 900 mm
|  | - visina | H = | 2100 mm
|  | - materijal |  | čelični lim
|  | - završna obrada |  | nehrđajući čelični lim tip “Asturias Satin”
|  | - osiguranje |  | svjetlosna zavjesa
| Okvir kabine : |  |  | komplet za dizalo na užad
| Ovjes kabine : |  |  | 2:1
| Protuuteg : |  |  | čelična konstrukcija s elementima za ispunu
| Vodilice kabine : |  |  | svijetlo vučeni “ T “ profil T89A
| Vodilice protuutega : |  |  | “ HT “ profil HT60
| Konzole i pribor za učvršćenje vodilica kabine i protuutega: |  |  | specijalna izvedba za prihvat horizontalnih sila
| Smještaj strojarnice dizala : |  |  | dizalo bez strojarnice
| Smještaj pogonskog stroja : |  |  | na vodilici u vrhu voznog okna
| Čelična užad : |  |  | 6 užadi promjera 8 mm
Red. br. | Opis OD1 |  | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Izrada opreme dizala prema tehničkom opisu sukladno normi HRN EN 81-20:2014 |  | kompl. | 1 |  | 0
2. | Montaža postrojenja dizala. Priprema za tehnički pregled, tehnički pregled dizala. Izvedbeni projekt dizala,puštanje u pogon i primopredaja |  | kompl. | 1 |  | 0
3. | Odvoz i zbrinjavanje otpada (ambalaža dizala i otpad nastao prilikom montaže dizala) |  | kompl. | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA
|  | SVEUKUPNO BEZ PDV | = |  |  | 0