## Opći uvjeti
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA
OBUHVAĆENIH OVIM TROŠKOVNIKOM
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake stavke ovog troškovnika. Svaki ponuđač će podnijeti svoju ponudu na primjerku troškovnika dobijenom i ovjerenom od Investitora i dužan je da pored svake količine upiše svoju jediničnu cijenu za svaku vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijeli objekt.
Opći uvjeti na početku pojedinih grupa radova odnose se na sve stavke radova te grupe, osim ako u opisu stavke nije drugačije opisano.
Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti prvoklasan materijal.
Prije unošenja cijena ponuđač je dužan da se detaljno upozna sa projektnim elaboratom i lokacijom objekta radi dobivanja potpunog uvida o veličini i vrsti glavnih i pripremnih radova.
Svi radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom moraju se ponuditi, ugovoriti i izvesti u svemu po općim i pojedinačnim opisima iz troškovnika, po nacrtima, detaljima, statičkom računu.
Svi radovi obuhvaćeni troškovnikom predviđeni su kao potpuno gotovi, sa svim potrebnim pripremnim i završnim radovima.
Jediničnom cijenom za svaki rad predviđen ovim troškovnikom obuhvaćeno je:
a) tehnička priprema
b) potpuno dovršenje sa svim predradnjama, transportom i ostalim radnim operacijama
c) sav rad, alat, materijal, amortizacija i svi ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekt
d) troškovi i takse privremenih priključaka potrebnih instalacija
e) sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom, postavljanjem, skidanjem i odvozom. Isto važi za privremene pomoćne objekte ( kancelarije, priručna skladišta i sl.) te normalni rastur i otpatke materijala.
f) iskolčenje prema potrebnoj situaciji sa određivanjem stalnih točaka, te geodetsko praćenje tokom cijelog izvođenja
g) čišćenje i održavanje objekta koji je u gradnji i gradilišta za svo vrijeme gradnje
h) osiguranje neometanog prolaza i prometa vozilima
i) sve higijensko tehničke zaštitne mjere za sve zaposlene radnike
j) sva potrebna ispitivanja u svrhu dokazivanja kvalitete i funkcije
k) izrada nacrta izvedenog stanja i predaja atestne i druge dokumentacije kojom se dokazuje svojstva ugrađene opreme i gotovih proizvoda
l) sve direktne i indirektne troškove nastale zahtjevom za ispunjavanje propisanih i ovim projektom zahtjevanih normi i Program osiguranja i kontrola kvalitete
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtjevati da se ti radovi posebno naplaćuju.

## OŠ Čavle
| OPIS RADOVA | JED. MJERA | KOL. | JED.CIJENA | UKUPNO
A. | INSTALACIJA DOVODA SANITARNE VODE
A.1. | Nabava, doprema i montaža horizontalnih i vertikalnih vodova od PP-R cijevi za hladnu i toplu vodu, te PE 80 cijevi za temeljni razvod. Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pričvrsni i zaštitno-izolacijski materijal.
Obračun se vrši po m' izvedene instalacije.
| - DN 15 PP-R (ø20) | m' | 185 |  | 0
| - DN 20 PP-R (ø25) | m' | 30 |  | 0
| - DN 25 PP-R (ø32) | m' | 37 |  | 0
| - DN 25 PEHD (ø32) | m' | 57 |  | 0
A.2. | Opcija: U projektu je ostavljena mogućnost spajanja potrošača PTV na centralni bojler PTV u postojećem dijelu. Stavka uključuje:
Nabava, doprema i montaža horizontalnih i vertikalnih vodova od PP-R cijevi za toplu vodu i cirkulaciju. Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pričvrsni i zaštitno-izolacijski materijal.
| - DN 15 PP-R (ø20) | m' | 85 |  | 0
| - DN 20 PP-R (ø25) | m' | 25 |  | 0
| - DN 25 PP-R (ø32) | m' | 45 |  | 0
A.3. | Nabava, doprema i montaža podžbuknog ventila sa metalnom kromiranom kapom i metalnom kromiranom rozetom. Ugrađuje se na dovod za pojedine sanitarne čvorove.
Obračun po komadu.
| - DN 15 | kom | 15 |  | 0
| - DN 20 | kom | 2 |  | 0
A.4. | Nabava, doprema i montaža kutnog ventila. Ugrađuje se na dovod za pojedine sanitarne elemente.
Obračun po komadu.
| - DN 15 | kom | 10 |  | 0
A.5. | Nabava, doprema i montaža sigurnosnog nepovratnog ventila. Ugrađuje se na dovod hladne vode prije tlačnog elektičnog grijača vode.
Obračun po komadu.
| - DN 15 | kom | 5 |  | 0
A.6. | Nabava, doprema i montaža propusnog kuglastog ventila, s kuglom od nehrđajućeg čelika.
Obračun po komadu.
| - DN 25 | kom | 1 |  | 0
A.7. | Protupožarno brtvljenje prodora intumescentnom vatrozaštitnom masom za brtvljenje ili sličnim proizvodom u skladu sa Elaboratom zaštite od požara za zapaljive cijevi vanjskog promjera do 50 mm. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal.
| Obračun po prodoru | kom | 1 |  | 0
A.8. | Tlačna proba instalacije razvoda tople i hladne vode prema važećim tehničkim propisima na probni tlak od 12 bar-a.
| Obračun po m' izvedene instalacije. | m' | 309 |  | 0
A.9. | Opcija: U projektu je ostavljena mogućnost spajanja potrošača PTV na centralni bojler PTV u postojećem dijelu. Stavka uključuje:
Tlačna proba instalacije razvoda tople i hladne vode prema važećim tehničkim propisima na probni tlak od 12 bar-a.
| Obračun po m' izvedene instalacije. | m' | 155 |  | 0
A.10. | Dezinfekcija i ispiranje montiranog i ispitanog cjevovoda. Provođenje dezinfekcije se vrši prema tehničkom opisu, odnosno po uputi nadležnog sanitarnog inspektora koji prisustvuje postupku, odobrava dezificijens, te izdaje atest po provedenom zapisniku.
| Obračun po m' izvedene instalacije. | m' | 309 |  | 0
A.11. | Opcija: U projektu je ostavljena mogućnost spajanja potrošača PTV na centralni bojler PTV u postojećem dijelu. Stavka uključuje:
Dezinfekcija i ispiranje montiranog i ispitanog cjevovoda. Provođenje dezinfekcije se vrši prema tehničkom opisu, odnosno po uputi nadležnog sanitarnog inspektora koji prisustvuje postupku, odobrava dezificijens, te izdaje atest po provedenom zapisniku.
| Obračun po m' izvedene instalacije. | m' | 155 |  | 0
| UKUPNO A. : |  |  |  | 0
B. | UNUTARNJA I VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA
B.1. | Nabava, doprema i montaža čeličnih pocinčanih cijevi za horizontalni i vertikalni razvod unutarnjeg hidrantskog voda, uključujući sve spojne i fazonske komade, čvrste točke, pocinčane nosače za cijevi ili obujmice i brtvilo, te umetak od pluta ili gume, izolaciju i sitni pomoćni potrebni materijal i rad. Tlačna proba obračunava se kroz zasebnu stavku.
Obračun po m' izvedene instalacije.
| - čelične pocinčane cijevi DN 50 | m' | 14 |  | 0
| - čelične pocinčane cijevi DN 65 | m' | 30 |  | 0
| - čelične pocinčane cijevi DN 80 | m' | 36 |  | 0
B.2. | Nabava, doprema i montaža vodovodnih PEHD cijevi za vanjski razvod hidrantskog voda, uključujući protuprirubnice za spoj u vodomjernom oknu, fazonske komade za PEHD cijevi, elektrospojnice i sitni pomoćni potrebni materijal i rad. Izvedbu potrebnih betonskih sidara za osiguranje vodovodnih čvorova u betonu C12/15 uračunati u jediničnu cijenu radova sa svim potrebnim pomoćnim, osnovnim materijalom i radom. Po čvoru dolazi 0,25 m3 betona. Prije zatrpavanja potrebno je napraviti tlačnu probu izvedenog cjevovoda po dionicama koje odredi nadzorni inženjer. Tlačna proba obračunava se kroz zasebnu stavku.
Obračun po m' izvedene instalacije.
| - cijevi PEHD DN 80 (ø90) | m' | 57 |  | 0
| - cijevi PEHD DN 100 (ø110) | m' | 150 |  | 0
B.3. | Nabava, doprema i montaža zidnog protupožarnog hidrantskog ormarića, dimenzija 50x50x14 cm, s bravicom te oznakom H na vratašcima, s ugradnjom postojeće opreme( ventil 2“, trevira Ø52 crijev dužine 15 m, univerzalna mlaznica i spojka). U stavku je uključeno potrebno ispitivanje zidnog hidranta i opreme.
| Obračun po komadu. | kom | 6 |  | 0
B.4. | Protupožarno brtvljenje prodora vatrozaštitnom trakom ili sličnim proizvodom u skladu sa Elaboratom zaštite od požara za nezapaljive cijevi vanjskog promjera 50 do 100 mm. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal.
| Obračun po prodoru | kom | 1 |  | 0
B.5. | Dobava i ugradnja nadzemnog ljevano-željeznog hidranta. Tipski hidrant sa dvije gornje spojke tipa BØ65 mm i jednom donjom spojkom tipa AØ100 mm sa automatskim ispustom, za pogonski tlak od 1,00 MPa, ugradbene dubine 70 cm. U poziciju uključen i potreban spojni materijal za spoj na hidrantski vod sa ugradbenom garniturom i uličnom kapom,brtve, matice vijci sve do pogonske gotovosti. Izvesti betonsko sidro u betonu C12/15. U stavku ulazi potrebna oplata. Prosječno za sidro ugraditi 0,30-0,40 m3 betona. Podgrada hidranta i ugradbenih garnitura suhozidom od pune opeke. U stavku je uključeno potrebno ispitivanje hidranta.
Potrebni elementi nadzemnog hidranta:
| - E-PE-HD, NP=10bar | kom | 1 |  | 0
| - FF Ø100, kut 200°, NP=10bar | kom | 1 |  | 0
| - EU Ø100, kut 130°, NP=10bar | kom | 2 |  | 0
| - N Ø100, b=165, NP=10bar | kom | 1 |  | 0
| - EV zasun V2-05, Ø100, kut 180°, NP=10bar | kom | 1 |  | 0
| - nadz. hidrant DN3222, Ø100, b= 2140mm, NP=10bar | kom | 1 |  | 0
| - ugradbena armatura, h=1250 mm | kom | 1 |  | 0
| - ulična kapa - škrinjica | kom | 1 |  | 0
| Obračun po kompletu. | komplet | 2 |  | 0
B.6. | Dobava i ugradnja vanjskog hidrantskog ormarića. Uz montirani i ispitani hidrant dobaviti i montirati vanjski hidrantski ormarić s priborom (trevira crijevo Ø52, dužine 15 m kom 2, mlaznica kom 2, ključ za spojnice, ključ za hidrant, dvokraki hidrantski nastavak), uključujući betonsko postolje, nosače te pomoćni materijal za montažu i rad.
| Obračun po kompletu montirane i ispitane nabrojane opreme. | komplet | 2 |  | 0
B.7. | Izmještanje postojećeg nadzemnog hidranta. Stavka obuhvaća demontažu hidranta na postojećoj poziciji, premještanje i montažu na novoj poziciji prema grafičkom dijelu projekta. U stavku uključen i potreban spojni materijal za spoj na hidrantski vod sa ugradbenom garniturom i uličnom kapom,brtve, matice vijci sve do pogonske gotovosti. Izvesti betonsko sidro u betonu C12/15. U stavku ulazi potrebna oplata. Prosječno za sidro ugraditi 0,30-0,40 m3 betona. Podgrada hidranta i ugradbenih garnitura suhozidom od pune opeke. U stavku je uključeno potrebno ispitivanje hidranta. Obračun po hidrantu.
| - hidrant | kom | 1 |  | 0
B.8. | Tlačna proba instalacije unutarnjeg hidrantskog voda. Tlačna proba se vrši prema tehničkom opisu pod tlakom od 15 bar-a u trajanju od 12 sati, odnosno prema uputi proizvođača cijevi, u skladu sa pozitivnim propisima. O tlačnoj probi voditi zaseban zapisnik, na osnovu kojega nadležni distributer izdaje atest.
| Obračun po m' izvedene instalacije. | m' | 80 |  | 0
B.9. | Tlačna proba instalacije vanjskog hidrantskog voda. Tlačnu probu izvedenog cjevovoda potrebno je izvesti prije zatrpavanja kanala.Tlačna proba se vrši prema uputi proizvođača cijevi, u skladu s važećim tehničkim propisima. O tlačnoj probi voditi zaseban zapisnik, na osnovu kojega nadležni distributer izdaje atest.
| Obračun po m' izvedene instalacije. | m' | 207 |  | 0
| UKUPNO B. : |  |  |  | 0
C. | SANITARNA ODVODNJA
C.1. | Nabava, doprema i montaža PP i PVC bešumnih kanalizacijskih cijevi i svih potrebnih fazonskih komada, komplet sa svim spojnim i montažnim materijalom.
Obračun po m' izvedene instalacije.
| - DN 50 | m' | 75 |  | 0
| - DN 75 | m' | 4 |  | 0
| - DN 110 | m' | 60 |  | 0
C.2. | Nabava, doprema i montaža PP i PVC kanalizacijskih cijevi i svih potrebnih fazonskih komada za temeljni razvod instalacije i odzračnike unutar zgrade te vanjsku odvodnju do postojećeg bio-diska, komplet sa svim spojnim i montažnim materijalom.
Obračun po m' izvedene instalacije.
| - DN 50 | m' | 8 |  | 0
| - DN 75 | m' | 16 |  | 0
| - DN 110 | m' | 40 |  | 0
| - DN 160 | m' | 170 |  | 0
C.3. | Nabava, doprema i ugradnja dviju crpki (radne i rezervne) za odvod sanitarne otpadne vode, minimalnog protoka 5,0 l/s, tipa kao Grundfos SLV.80.80.11.4.50D.c. Komplet s lancem i šinom za podizanje , sklopkom s plovkom i kabelom, LCD-om, dodatnim ormarićem za vanjsku ugradnju i sa svim spojnim i montažnim materijalom. Stavka uključuje sve potrebne elemente u prepumpnom oknu za spajanje do pune gotovosti (ventili, nepovratni ventili, NL cjevovod sa svim fazonskim komadima duljine 5m)
| Obračun po kompletu. | kompl. | 1 |  | 0
C.4. | Ispitivanje cjevovoda na protočnost i vodonepropusnost u skladu sa važećim tehničkim propisima.
| Obračun po m' izvedene instalacije. | m' | 373 |  | 0
| UKUPNO C. : |  |  |  | 0
D. | OBORINSKA ODVODNJA
D.1. | Nabava, doprema i montaža PP i PVC kanalizacijskih cijevi i svih potrebnih fazonskih komada za vertikalni i horizontalni razvod unutar zgrade, komplet sa svim spojnim i montažnim materijalom.
Obračun po m' izvedene instalacije.
| - DN 75 | m' | 80 |  | 0
| - DN 110 | m' | 40 |  | 0
D.2. | Nabava, doprema i montaža PVC kanalizacijskih cijevi i svih potrebnih fazonskih komada za temeljni i vanjski razvod instalacije, komplet sa svim spojnim i montažnim materijalom.
Obračun po m' izvedene instalacije:
| - DN 75 | m' | 15 |  | 0
| - DN 110 | m' | 18 |  | 0
| - DN 125 | m' | 83 |  | 0
| - DN 160 | m' | 27 |  | 0
| - DN 200 | m' | 5 |  | 0
D.3. | Nabava, doprema i montaža PEHD SN 8 drenažnih cijevi i svih potrebnih fazonskih komada, komplet sa svim spojnim i montažnim materijalom.
Obračun po m' izvedene instalacije:
| - DN 200 | m' | 95 |  | 0
D.4. | Nabava, doprema i montaža slivnika za odvodnju ravnog krova izrađenog od polipropilena ili lijevanog željeza, minimalnog protoka 6,0 l/s s vertikalnim izljevnom cijevi DN 110 i dvostrukom prirubnicom za uklještenje hidroizolacije, komplet s pripadajućom kuglastom rešetkom, košaricom za lišće i svim spojnim i montažnim materijalom.
| Obračun po komadu: | kom | 5 |  | 0
D.5. | Nabava, doprema i montaža slivnika za odvodnju ravnog krova izrađenog od polipropilena ili lijevanog željeza, minimalnog protoka 5,0 l/s s horizontalnim izljevnom cijevi DN 75 i prirubnicom za uklještenje hidroizolacije, komplet s pripadajućom kuglastom rešetkom, košaricom za lišće i svim spojnim i montažnim materijalom.
| Obračun po komadu: | kom | 1 |  | 0
D.6. | Nabava, doprema i montaža slivnika za odvodnju terasa izrađenog od polipropilena ili lijevanog željeza, minimalnog protoka 0,5 l/s s veritkalnom izljevnom cijevi DN 75 i savitljivom prirubnicom za spoj s hidroizolacijskim premazom ispod keramičkih pločica, komplet s pripadajućom rešetkom od lijevanog željeza ili inoxa, te svim spojnim i montažnim materijalom.
| Obračun po komadu: | kom | 8 |  | 0
D.7. | Nabava, doprema i montaža podnog slivnika za odvodnju pješačkih površina uz objekt, s vertikalnim odvodom, komplet sa inox rešetkom , tijelom i dosjedom te svim spojnim i montažnim materijalom.
Obračun po komadu
| - DN 100 | kom | 1 |  | 0
D.8. | Ispitivanje cjevovoda na protočnost i vodonepropusnost u skladu sa važećim tehničkim propisima.
| Obračun po m' izvedene instalacije. | m' | 268 |  | 0
| UKUPNO D.: |  |  |  | 0
E. | SANITARNA OPREMA I UREĐAJI
E.1. | Nabava, doprema i montaža samostojećeg keramičkog umivaonika srednje klase za prostor učionica i kabineta (uz obaveznu suglasnost arhitekta za odabrani model), s jednoručnom kromiranom baterijom. Element mora biti u skladu sa važećom zakonskom regulativom za osnovnoškolski uzrast. Komplet sa INOX sifonom, kutnim ventilima i svim potrebnim pomoćnim materijalom za montažu prema uputama proizvođača.
| Obračun po kompletu. | kompl. | 10 |  | 0
E.2. | Nabava, doprema i montaža samostojećeg keramičkog umivaonika srednje klase za prostor učionica i kabineta (uz obaveznu suglasnost arhitekta za odabrani model), sa sanitarnim montažnim instalacijskim elementom za umivaonik i jednoručnom kromiranom baterijom. Element mora biti u skladu sa važećom zakonskom regulativom za osnovnoškolski uzrast. Komplet sa INOX sifonom, kutnim ventilima i svim potrebnim pomoćnim materijalom za montažu prema uputama proizvođača.
| Obračun po kompletu. | kompl. | 2 |  | 0
E.3. | Nabava, doprema i montaža ugradbenog keramičkog umivaonika srednje klase za prostor sanitarija (uz obaveznu suglasnost arhitekta za odabrani model), s jednoručnom kromiranom baterijom. Element mora biti u skladu sa važećom zakonskom regulativom za osnovnoškolski uzrast. Komplet sa INOX sifonom, kutnim ventilima i svim potrebnim pomoćnim materijalom za montažu prema uputama proizvođača.
| Obračun po kompletu. | kompl. | 8
E.4. | Nabava, doprema i montaža keramičkog umivaonika za invalide, s montažnim elementom za umivaonik i jednoručnom kromiranom mješalicom (uz obaveznu suglasnost arhitekta za odabrani model). Komplet sa INOX sifonom, kutnim ventilima i svim potrebnim pomoćnim materijalom za montažu prema uputama proizvođača. U stavku je uključeno ogledalo pod kutem, prilagođeno za osobe s invaliditetom.
| Obračun po kompletu. | kompl. | 1 |  | 0
E.5. | Nabava, doprema i montaža kompletne konzolne WC-školjke srednje klase (uz obaveznu suglasnost arhitekta za odabrani model), sa sanitarnim montažnim instalacijskim elementom za WC školjku s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem, demontažnim sjedalom s poklopcem i svim potrebnim pomoćnim materijalom za montažu prema uputama proizvođača. Element mora biti u skladu sa važećom zakonskom regulativom za osnovnoškolski uzrast.
| Obračun po kompletu. | kompl. | 12 |  | 0
E.6. | Nabava, prijenos i montaža kompletne konzolne WC-školjke za invalide srednje klase (uz obaveznu suglasnost arhitekta za odabrani model) , koja se sastoji od: -montažnog instalacijskog elementa za WC školjku s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem i štednom dvokoličinskom (6/3 lit) plastičnom tipkom za aktiviranje ispiranja odozgo. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom, niskošumnim uljevnim ventilom (<20dB/3 bar), odvodnim koljenom sa zvučno izoliranom obujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. -Konzolne keramičke WC školjke, odignute od poda min. 6 cm s demontažnim sjedalom, bijele boje s poklopcem i fiksnog i pomičnog rukohvata. Element mora biti u skladu sa važećom zakonskom regulativom za osnovnoškolski uzrast.
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
E.7. | Nabava, doprema i montaža kompletnog konzolnog mokrionika srednje klase (uz obaveznu suglasnost arhitekta za odabrani model), sa sanitarnim montažnim instalacijskim elementom za mokrionik i svim potrebnim pomoćnim materijalom za montažu prema uputama proizvođača. Element mora biti u skladu sa važećom zakonskom regulativom za osnovnoškolski uzrast.
| Obračun po kompletu. | kompl. | 6 |  | 0
E.8. | Dobava i ugradnja lijevog i desnog rukohvata kraj WC-a za invalide (uz obaveznu suglasnost arhitekta za odabrani model) koji se oslanja jednim dijelom na zid, a jednim dijelom na pod sa dodatnom nogicom za stabilnost visine 850 mm i od zida 850 mm.
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
E.9. | Dobava i ugradnja lijevog i desnog rukohvata kraj umivaonika za invalide (uz obaveznu suglasnost arhitekta za odabrani model) koji se oslanja s oba dijela na zid visine 280 mm i od zida 500 mm.
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
E.10. | Nabava, doprema i montaža kromiranog rolo držača za papirnate ručnike (uz obaveznu suglasnost arhitekta za odabrani model), sa svim potrebnim pomoćnim materijalom za montažu prema uputama proizvođača.
| Obračun po komadu. | kom | 21 |  | 0
E.11. | Nabava, doprema i montaža zidnih kromiranih nosača toaletnog papira (uz obaveznu suglasnost arhitekta za odabrani model), sa svim potrebnim pomoćnim materijalom za montažu prema uputama proizvođača.
| Obračun po komadu. | kom | 13 |  | 0
E.12. | Nabava, doprema i montaža zidnih posuda s četkom za WC (uz obaveznu suglasnost arhitekta za odabrani model), sa svim potrebnim pomoćnim materijalom za montažu prema uputama proizvođača.
| Obračun po komadu. | kom | 13 |  | 0
E.13. | Nabava, doprema i montaža četvrtastog kristalnog ogledala iznad umivaonika (uz obaveznu suglasnost arhitekta za odabrani model), sa svim potrebnim pomoćnim materijalom za montažu prema uputama proizvođača. Element mora biti u skladu sa važećom zakonskom regulativom za osnovnoškolski uzrast.
| Obračun po komadu. | kom | 9 |  | 0
E.14. | Nabava, doprema i montaža visokotlačnog električnog grijača vode, komplet sa svim potrebnim pomoćnim materijalom za montažu prema uputama proizvođača, te sasa pripadajućom sigurnosnom grupom (nepovratni ventil, zaporni ventil, sigurnosni ventil te izljevni sifon za hidrauličku sigurnosnu grupu). Stavka obuhvaća i spajanje izljevnog sifona sigurnosne grupe na fekalnu kanalizaciju. Grijači se ugrađuje u spušteni strop svjetle visine 65cm, te mora dimenzijama zadovoljiti dostupnu visinu. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal do pune gotovosti.
Obračun po komadu.
| - visokotlačni, horizontalni - volumen 80l | kom | 2 |  | 0
| - visokotlačni, horizontalni - volumen 50l | kom | 2 |  | 0
| - visokotlačni, vertikalni - volumen 5l | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO E. : |  |  |  | 0
F. | ZEMLJANI RADOVI
F.1. | Strojni i ručni iskop rova za polaganje vodovodnih cijevi, prosječne širine 50 cm i prosječne dubine 100 cm, bez obzira na kategoriju terena. Stavka obuhvaća sve potrebne radove kod iskopa rova, razupiranje i osiguranje. Stavka uključuje i izvedbu prodora kroz zidove i temelje.
| Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 79 |  | 0
F.2. | Strojni i ručni iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi, prosječne širine 70 cm i prosječne dubine 100 cm, bez obzira na kategoriju terena. Stavka obuhvaća sve potrebne radove kod iskopa rova, razupiranje i osiguranje. Stavka uključuje i izvedbu prodora kroz zidove i temelje.
| Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 96 |  | 0
F.3. | Strojni iskop građevinskih jama za revizijska okna, upojne bunare i sabirnu jamu. Stavka obuhvaća sve potrebne radove kod iskopa jama, razupiranje i osiguranje.
| Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 100 |  | 0
F.4. | Planiranje dna rova. Rad obuhvaća planiranje dna rova cjevovoda sa križevima između dva vertikalna loma sa točnošću +/- 2 cm. Sva eventualna udubljenja potrebno je ispuniti kamenom sitneži veličine zrna do 8 mm, te strojno nabiti. U cijenu je uračunata i nabava kamene sitneži.
| Obračun po m2. | m2 | 215 |  | 0
F.5. | Izrada posteljice i obloge vodovodnih i kanalizacijskih cijevi. Rad obuhvaća izradu posteljice i obloge od neagresivnog pijeska granulacije od 4-8 mm, bez prašnastih čestica u debljini 10 cm ispod i 15 cm iznad tjemena cijevi. U cijenu je uračunata i nabava pijeska.
| Obračun po m3 izvedene podloge. | m3 | 90 |  | 0
F.6. | Zatrpavanje rova i građevinskih jama probranim materijalom iz iskopa i zamjenskim materijalom iz pozajmišta. Rad obuhvaća dobavu i zatrpavanje rova i građevinskih jama. Zatrpavanje cijevi u slojevima od 30 cm uz potrebno vlaženje i nabijanje ručnim i strojnim nabijačima. U cijenu je uključena nabava materijala za tamponski sloj, razastiranje, vlaženje ili sušenje, zbijanje po slojevima.
| Obračun po m3. | m3 | 90 |  | 0
F.7. | Odvoz viška materijala iz iskopa kanala za cjevovode i proširenja za jame na deponij. Čisti materijal iz iskopa odvesti na trajnu deponiju materijala. Kroz stavku odvoza materijala može se uračunati faktor rastresitosti od F = 1,25.
| Obračun po m3. | m3 | 185 |  | 0
Napomena: Dio radova iskopa i nasipa obuhvaćen je arhitektonskim projektom.
| UKUPNO F.: |  |  |  | 0
G. | BETONSKI RADOVI
G.1. | Kompletna izvedba armirano-betonskog revizijskog okna unutarnje sanitarne kanalizacije svijetlih dimenzija 60×60 cm, svijetle dubine do 100 cm. Okno izvesti betonom C30/37 uz dodatak aditiva za vodonepropusnost. U cijenu uključen sav potreban materijal i pocinčani čelični plinotijesni poklopac za biranu završnu obradu. Obrada kineta u jediničnoj cijeni izvedbe okna. Debljina stijenki d=20 cm.
| Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
G.2. | Kompletna izvedba armirano-betonskog revizijskog okna vanjske sanitarne odvodnje svijetlih dimenzija 60×60 cm, svijetle dubine do 100 cm. Okno izvesti betonom C30/37 uz dodatak aditiva za vodonepropusnost. U cijenu uključen sav potreban materijal i lijevano željezni plinotijesni poklopac nosivosti 15 kN (razred A). Obrada kineta u jediničnoj cijeni izvedbe okna. Debljina stijenki d=20 cm.
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
G.3. | Kompletna izvedba armirano-betonskog revizijskog okna vanjske sanitarne odvodnje svijetlih dimenzija 60×60 cm, svijetle dubine od 100 do 200 cm. Okno izvesti betonom C30/37 uz dodatak aditiva za vodonepropusnost. U cijenu uključen sav potreban materijal i lijevano željezni plinotijesni poklopac nosivosti 400 kN (razred D). Obrada kineta u jediničnoj cijeni izvedbe okna. Debljina stijenki d=20 cm.
| Obračun po komadu. | kom | 3 |  | 0
G.4. | Kompletna izvedba armirano-betonskog revizijskog okna vanjske sanitarne odvodnje svijetlih dimenzija 100×100 cm, svijetle dubine do 400 cm. Okno izvesti betonom C30/37 uz dodatak aditiva za vodonepropusnost. U cijenu uključen sav potreban materijal i lijevano željezni plinotijesni poklopac 15 kN (razred A). Obrada kineta u jediničnoj cijeni izvedbe okna. Debljina stijenki d=20 cm.
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
G.5. | Kompletna izvedba armirano-betonskog revizijskog okna vanjske oborinske odvodnje svijetlih dimenzija 60×60 cm, svijetle dubine do 100 cm. Okno izvesti betonom C30/37. U cijenu uključen sav potreban materijal i lijevano željezni poklopac nosivosti 15 kN (razred A). Obrada kineta u jediničnoj cijeni izvedbe okna. Debljina stijenki d=20 cm.
| Obračun po komadu. | kom | 3 |  | 0
G.6. | Kompletna izvedba monolitnog armirano-betonskog upojnog bunara oborinske kanalizacije dimenzija 250x250x170 cm svijetle dubine do vrha poklopca 260 cm, klase betona C30/37. Debljina stijenki d=20 cm. U cijenu uključen sav potreban materijal i lijevano željezni poklopac 15 kN (razred A).
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
G.7. | Kompletna izvedba betonskog upojnog bunara oborinske kanalizacije od prefabriciranih perforiranih betonskih cijevi Ø1000 mm, svijetle dubine do vrha poklopca 200 cm. Iznad bunara izvesti AB ploču debljine 20 cm betonom C30/37 za potrebe ugradnje pocinčanog čeličnog poklopca. U cijenu uključen sav potreban materijal i poklopac 60×60 cm nosivosti 15 kN (razred A).
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
G.8. | Kompletna izvedba monolitne armirano-betonske vodonepropusne sabirne jame. 300x350x150 cm svijetle dubine do vrha poklopca 600 cm, klase betona C30/37. Debljina stijenki d=30 cm. Unutrašnje zidove i podove zagladiti do crnog sjaja ili hidroizolirati polimercementnom hidroizolacijom. U cijenu uključen sav potreban materijal i pocinčani čelični plinotijesni poklopac nosivosti 15 kN (razred A).
| - beton C30/37 | m3 | 21.5 |  | 0
| - podložni beton C12/15 | m3 | 2 |  | 0
| - armatura B500B | kg | 1720 |  | 0
| - jednostrana oplata ploče s podupiranjem | m2 | 10.5 |  | 0
| - dvostrana oplata zidova | m2 | 90 |  | 0
| - pocinčani čelični plinotijesni poklopac 120x100 cm | kom | 1 |  | 0
| Obracun po kompletu | kompl. | 1 |  | 0
G.9. | Rekonstrukcija armirano-betonskog vodomjernog okna svijetlih dimenzija 120×120 cm, svijetle dubine do 100 cm. Okno izvesti betonom C30/37 uz dodatak aditiva za vodonepropusnost. U cijenu uključen sav potreban materijal i ugradnja postojećeg poklopca. Obrada kineta u jediničnoj cijeni izvedbe okna. Debljina stijenki d=20 cm.
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO G.: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - HIDROINSTALACIJE
A. | INSTALACIJA DOVODA SANITARNE VODE |  |  |  | 0
B. | UNUTARNJA I VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA |  |  |  | 0
C. | SANITARNA ODVODNJA |  |  |  | 0
D. | OBORINSKA ODVODNJA |  |  |  | 0
E. | SANITARNA OPREMA I UREĐAJI |  |  |  | 0
F. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
G. | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om (25%) |  |  |  | 0