## NASLOVNICA
mP
“MATULJI PROJEKT” d.o.o. |  |  | Str.br. 1
Put M. Sušanj 5 |  |  | RN 90/16
51 211 MATULJI |  |  | OIB 69163017923
- MAPA IV OD VII -
IZVEDBENI PROJEKT
- STROJARSKE (TERMOTEHNIČKE) INSTALACIJE -
- SPECIFIKACIJE - TROŠKOVNIK -
GRAĐEVINA: | REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠKOLE ČAVLE NA
k.č. 6062, k.o. CERNIK-ČAVLE
LOKACIJA: | k.č. 6062, k.o. CERNIK-ČAVLE
NAZIV PROJEKTA: | STROJARSKE (TERMOTEHNIČKE) INSTALACIJE
BROJ PROJEKTA: | 90/16
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: | ZDL-CAV-IP
RAZINA OBRADE: | IZVEDBENI PROJEKT - SPECIFIKACIJE - TROŠKOVNIK
INVESTITOR: | OPĆINA ČAVLE
ČAVJA 31 - HR 51219 ČAVLE
GLAVNI PROJEKTANT: | SINIŠA ZDJELAR dipl.ing.arh.
PROJEKTANT: | NEVEN MILOHNIĆ ing.str.
PROJEKTANT SURADNIK: | VEDRAN BUDIMIR ing.str.
Matulji; prosinac 2016. |  | DIREKTOR:
NEVEN MILOHNIĆ ing.str.

## OPĆI UVJETI
- IZVEDBENI PROJEKT -
- STROJARSKE (TERMOTEHNIČKE) INSTALACIJE -
- SPECIFIKACIJE - TROŠKOVNIK -
NAPOMENA:
Stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama imaju dozvoljeno odstupanje od +/- 5 %
OPĆE NAPOMENE UZ SPECIFIKACIJE
STROJARSKIH (TERMOTEHNIČKIH) INSTALACIJA
U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude (nuđenje izvedbe instalacija) moraju biti sadržani i obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
- | sve potrebne prateće građevinske i (sva “štemanja”, prodori za cjevnu instalaciju, instalaciju klimatizacije, uključivo s završnom građevinskom obradom i sl.) elektroinstalaterske radove (spajanje uređaja na izvedene elektroinstalacije i sl.),
- | izradu potrebne prateće radioničke dokumentacije,
- | prateća ispitivanja (tlačne, funkcionalne probe i sl.) s izradom pismenog izvješća,
- | puštanje u probni pogon,
- | podešavanje radnih parametara,
- | puštanje u funkcijski-trajni rad,
- | izradu primopredajne dokumentacije,
- | izradu projekta izvedenog stanja,
kao i ostale radove koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku kao npr. uputstva za rukovanje i održavanje, izradu natpisnih pločica i oznaka, pribavljanje potrebne dokumentacije za uporabnu dozvolu i sl.
Ponuditelji su obvezni prije podnošenja ponude temeljito pregledati građevinu i projektnu dokumentaciju, te procjeniti relevantne činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
Prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju instalacijom do konačne - službene primopredaje investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti uključena u ponudbenu cijenu.
U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s carinom i porezima), transpotrni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje, sve fco. montirano, prema projektnoj dokumentaciji, odnosno u skladu s predmetnim općim napomenama.
U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog spojnog - potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem.
Ponuditelj koji nudi jednakovrijedne proizvode dužan je ime jednakovrijednog proizvoda naznačitiu za to predviđenim mjestima troškovnika, te ponudi priložiti dokaze jednakovrijednosti, a sve sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN RH br.: 90/11 i 83/13).
Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uručuju investitoru, odnosno krajnjem korisniku.
U ponudbenim cjenama mora biti obuhvaćen sav rad, glavni i pomoćni, kao i prateći građevinski radovi na izvedbi prodora te završne obrade istih, uporaba lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport te potrebna zaštita izvedenih radova.
Prije početka izvedbe izvoditelj radova dužan je u skladu s važećim propisima osigurati gradilište.
Za eventualne štete uzrokovane neodgovornim ili nestručnim radom odgovara izvoditelj radova, te ih je obvezan nadoknaditi investitoru.
Pri izvedbi instalacije obavezno je poštivati:
- | HRN norme,
- | DIN norme.
dok je za izvedbu ventilacijskih sustava obavezna primjena SMACNA (Sheet metal and airconditionig contractors national association) tehničkih rješenja, odnosno za izvedbu plinskih instalacija obvezna je primjena HSUP - P 600 - Tehničkih propisa za plinske instalacije.
OPĆI I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI UZ PONUDE I IZVEDBU
STROJARSKIH (TERMOTEHNIČKIH) INSTALACIJA
- | Temeljem predmetnih specifikacija materijala i rada, Investitor može zaključiti ugovor o isporuci odnosno ugradbi uređaja pod uobičajenim uvijetima za ovu vrstu instalacija samo s Izvoditeljem koji je registriran za proizvodnju odnosno ugradbu instalacijskih materijala i opreme.
- | Prije ugovaranja radova izvoditelji su dužni kontrolirati usklađenost projektne specifikacije materijala sa crtežima prikazanim stanjem.
- | Projektant garantira za ispravan rad uređaja ili opreme samo uz uvjet da su isti izvedeni točno prema projektu bez ikakvog odstupanja, kao i uz uvijet da su pri izradi odnosno pri ugradbi upotrebljeni samo proizvodi, koji su navedeni u predmetnoj specifikaciji materijala.
- | Ukoliko bi bilo koji element ovog projekta bio zamjenjen nekim drugim tipom bez suglasnosti projektanta, projektant za čitav uređaj kao i za njegov ispravan rad ne snosi nikakvu odgovornost, već se ista automatski prenosi na izvoditelja.
- | Izvoditelj je dužan, ukoliko se ukaže potreba, o svom trošku izraditi sve potrebne radioničke nacrte, kao i potrebne detalje.
- | Za ispravan rad uređaja, izvoditelj treba preuzeti garanciju u trajanju od dvije godine po primopredaji objekta odnosno uređaja. Ova se garancija treba tumačiti na način, da je izvoditelj dužan unutar garantnog roka besplatno popraviti odnosno zamijeniti svaki onaj dio za kojim bi se u toku rada pokazalo da ne zadovoljava uslijed primjene lošeg materijala, loše izvedbe ili loše ugradbe, kao i za one elemente za koje se ustanovi da nemaju potrebne kapacitete predviđene projektom. Garancija ne vrijedi za one djelove koji su postali neupotrebljivi istrošenjem ili nestručnim održavanjem.
- | Izvoditelj je dužan prije početka rada na licu mjesta provjeriti mogućnost izvedbe prema predmetnom projektu, uskladiti sve dimenzije i pozicije predviđene projektom, te u izvedbenim nacrtima u skladu s istim, izvršiti potrebne ispravke, ali uz obaveznu suglasnost projektanta.
- | Investitor je dužan da na zahtijev izvoditelja, odmah po dovršenoj ugradbi, izvršenoj hladnoj i funkcionalnoj probi, prema tehničkom opisu, sastaviti primopredajnu komisiju, koja će u njegovo ime preuzeti instalaciju. U komisiji uz predstavnika investitora, mora obavezno biti projektant ili nadzorni inženjer.
- | Ukoliko komisija primi objekt bez primjedbe, od tog dana počinje teći rok garancije izvoditelja.
- | Ukoliko primopredajna komisija ustanovi izvjesne manjkavosti, izvoditelj je dužan iste odmah na poziv investitora a najkasnije u roku od mjesec dana, otkloniti i o tome obavijestiti primopredajnu komisiju, koja je dužna odmah se sastati i preuzeti ispravan uređaj.
- | Garantni rok za prethodno navedeni slučaj teče od dana preuzimanja uređaja.
- | Ukoliko izvoditelj na prvi poziv investitora ne pristupi otklanjanju nedostataka, investitor može ustupiti predmetne radove drugom izvoditelju na trošak glavnog izvoditelja uz potrebnu pisanu obavijest istoga.
- | Troškove primopredajne komisije, kao i troškove pogona, pod kojim se podrazumijevaju: potrošnja el. energije, vode i sl., kao i potrebno ljudstvo za rukovanje uređajima, snosi izvoditelj.
- | Ukoliko investitor želi da se tijekom pogona izvrše određena mjerenja i ispitivanja, izvoditelj je dužan investitoru staviti na raspolaganje potrebno ljudstvo i instrumente, a sve troškove u vezi s istim snosi investitor. Ukoliko to izvoditelj iz određenih razloga ne učini, investitor može ustupiti predmetne radove drugom izvoditelju na trošak glavnog izvoditelja uz potrebnu pisanu obavijest istoga.
- | Izvoditelj je dužan prilikom primopredaje objekta uručiti investitoru uputstva za rukovanje i održavanje uređaja u dva primjerka, od kojih jedan primjerak treba biti izložen u prostoriji u kojoj se rukuje instalacijama i uređajima, kao i dvije kopije nacrta u kojima će biti prikazani stvarno izvedeni radovi - izvedeno stanje instalacija po položaju i obliku.
- | Budući korisnik uređaja i opreme iz predmetnih specifikacija, mora posjedovati odgovarajuću stručnu kvalifikaciju za rad na dotičnoj instalaciji. Korisnik uređaja i njegovi djelatnici moraju biti u potpunosti upoznati s opremom, uređajima, ugrađenom instalacijom, projektnom dokumentacijom i izvedenim stanjem.
- | Po izvođenju i montaži instalacija i opreme izvoditelj se treba u potpunosti pridržavati:
- tehničkih normi,
- pravilnika,
- smjernica i preporuka,
navedenih u prikazu mjera zaštite na radu i zaštite od požara, uključivo s navodima iz tehničkog opisa projektne dokumentacije, a koja s predmetnim specifikacijama čini jedinstvenu cjelinu pri izvedbi strojarskih (termotehničkih) instalacija.
- | Sve napomene u nacrtnoj dokumentaciji, tekstualnom dijelu glavne i izvedbene projektne dokumentacije, sastavni su dio i ovih "Općih i posebnih tehničkih uvjeta".
- | Za slučaj spora, koji bi proizišao tijekom izvedbe strojarskih (termotehničkih) instalacija, a temeljem predmetnih Općih i posebnih tehničkih uvjeta - specijalno vezano uz zahtjev za nadoknadu nekog dijela unutar garantnog roka, sporazumno rješenje donosi se komisijski, a u toj komisiji obavezno trebaju biti nazočni predstavnik investitora i izvođač.
- | Za svu opremu i uređaje za koje je u sklopu predmetnog projekta naveden tip i proizvođač (kako u tekstualnom, tako i u nacrtnom dijelu), dozvoljava se ugradba uređaja ostalih proizvođača, uz uvjet da u potpunosti zadovoljavaju tehničke karakteristike projektom navedene opreme, uređaja i materijala, a u svemu prema Zakonu o javnoj nabavi (NN RH br.: 90/11 i 83/13).
- | Ponuditelj koji nudi jednakovrijedne proizvode dužan je ime jednakovrijednog proizvoda naznačitiu za to predviđenim mjestima troškovnika, te ponudi priložiti dokaze jednakovrijednosti, a sve sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN RH br.: 90/11 i 83/13).

## STROJARSTVO
r.br. | OPIS STAVKE | JED. | KOLIČINA | CIJENA (kn) | UKUPNO (kn) | NAPOMENA
I | TOPLINSKO-RASHLADNI ENERGETSKI BLOK
1. | Dobava i ugradba visokotemperaturnog zrakom hlađenog rashladnika u izvedbi toplinske crpke, sustav zrak-voda namjenjenog vanjskoj ugradbi na krovu građevine.
Toplinska crpka u osnovi je namjenjena centralnoj pripremi rashladnog/ogrijevnog medija (hladne/tople vode) za potrebe hlađenja/grijanja građevine.
Uređaj treba biti opremljen sustavom za djelomično (min. 30 %) iskorištenje otpadne kondenzatorske topline.
Osnovne tehničke karakteristike rashladnika vode su slijedeće:
Tip:
kao NRK 0600 HDEJ
Izvedba:
ELN - extremely low noise
Bučnost pri 50 % opterećenja rada:
50 db(A) - 1 m’ od uređaja
Bučnost pri 100 % opterećenja rada:
55 db(A) - 1 m’ od uređaja
Proizvod:
kao ”Aermec” - Italia
Temperatura vanjskog zraka (ljeto):
35 oC
Ulaz/Izlaz vode:
7/12 oC
Kapacitet hlađenja:
114 kW
El. snaga kompresora:
41 kW
Temperatura vanjskog zraka (zima):
0 oC
Ulaz/Izlaz vode:
60/55 oC
Kapacitet grijanja:
85 kW
El. snaga kompresora:
55 kW
Sveukupna priključna el. snaga:
cca. 55 kW
Nazivna jakost struje:
106 A
Nazivna jakost struje pokretanja:
288 A
Protok vode:
20000 l/h
Pad tlaka (vodena strana):
max. 35 kPa
Kapacitet rekuperacije otp. topline:
40 kW
Protok vode:
6000 l/h
Pad tlaka (vodena strana):
max. 20 kPa
Materijal kondenzatora i cijevnog snopa:
Al - Aluminij
Broj rashladnih krugova:
min. 2 kom.
Rashladni medij:
R 410 A
Regulacija učina:
min. 4 stupnja
Dimenzije uređaja (BxLxH):
1100x3330x1875 mm
Masa uređaja:
cca. 1300 kg
Uređaj treba biti opremljen sustavom za automatsko praćenje, kontrolu i zagrijavanje tople vode do 65 oC u temperaturnom rasponu vanjske temp. od - 20 oC do + 42 oC.
Osim prethodnog uređaj mora udovoljavati radu u režimu grijanja do vanjske temperature od - 20 oC.
Uređaj mora biti opremljen svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom, uključujući antivibracijske spojke, kako na priključenjima cijevne instalacije, tako i na spojevima s podlogom.
U sklopu isporuke mora biti uređaj za daljinsku kontrolu rada i upravljanje (daljinski modul) s mogućnošću spajanja na centralni nadzorni sustav, prateći presostati, termostat, kao i adekvatni indikatori protoka (flow switch).
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad uređaja, uključivo s izradom postolja iz vruće cinčanih profila i limova (cca. 175 kg).
Predvidjeti ugradbu podloški od tvrde gume za oslanjanje jedinice, te brtveni i spojni materijal za sastavljanje sekcija.
Puštanje u pogon rashladnika (toplinske crpke) u obvezi je isporučioca opreme.
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | kompleta | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradba ekspanzijske posude zatvorenog tipa, s membranom. Posuda je predviđena za ugradbu na ogrijevno/rashladni cjevni sustav toplinske crpke.
Sveukupni volumen posude iznosi 200 l, a posuda je tip "Zilmet", kodne oznake 301200, s predtlakom dušika 0,5 bar. Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad posude.
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | kom. | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradba ekspanzijske posude zatvorenog tipa, s membranom. Posuda je predviđena za ugradbu uz spremnik sanitarne potrošne tople vode.
Sveukupni volumen posude iznosi 25 l, s predtlakom dušika 6,5 bar. Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad posude.
|  | kom. | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradba elektronski upravljanih cirkulacijskih crpki, namjenjenih ugradbi na cjevovodu ogrijevno-rashladnog medija za potrebe građevine. Crpke su slijedećeg tipa i tehničkih karakteristika:
CIRKULACIJSKA CRPKA RASHLADNIKA VODE - TOPLINSKE CRPKE
Proizvođač
kao "DAB"
Tip
Evoplus B 60/360.80 M
Protok
15000 - 25000 l/h
Napor
20000 - 50000 Pa
Br. okretaja
varijabilno
Snaga el. motora
10 - 535 W
Jakost el. struje
0,10 - 2,50 A
El. napajanje
220/240 V / 50 Hz
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | kom. | 1 |  | 0
CIRKULACIJSKA CRPKA OTPADNE KONDENZATORSKE TOPLINE S RASHLADNIKA VODE - TOPLINSKE CRPKE
Proizvođač
kao "DAB"
Tip
Evoplus B 60/240.50 M
Protok
4000 - 8000 l/h
Napor
40000 - 50000 Pa
Br. okretaja
varijabilno
Snaga el. motora
5 - 260 W
Jakost el. struje
0,05 - 1,35 A
El. napajanje
220/240 V / 50 Hz
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | kom. | 1 |  | 0
CIRKULACIJSKA CRPKA UZ PLOČASTI IZMJENJIVAČ
Proizvođač
kao "DAB"
Tip
Evoplus B 40/240.50 (SAN) M
Protok
4000 - 8000 l/h
Napor
15000 - 30000 Pa
Br. okretaja
varijabilno
Snaga el. motora
5 - 140 W
Jakost el. struje
0,05 - 0,87 A
El. napajanje
220/240 V / 50 Hz
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | kom. | 1 |  | 0
CIRKULACIJSKA CRPKA VENTILACIJSKIH KONVEKTORA - SUTEREN
Proizvođač
kao "DAB"
Tip
Evoplus B 80/340.65 M
Protok
3000 - 10000 l/h
Napor
30000 - 70000 Pa
Br. okretaja
varijabilno
Snaga el. motora
5 - 465 W
Jakost el. struje
0,05 - 2,20 A
El. napajanje
220/240 V / 50 Hz
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | kom. | 1 |  | 0
CIRKULACIJSKA CRPKA VENTILACIJSKIH KONVEKTORA - PRIZEMLJE I KAT
Proizvođač
kao "DAB"
Tip
Evoplus B 80/340.65 M
Protok
3000 - 10000 l/h
Napor
20000 - 55000 Pa
Br. okretaja
varijabilno
Snaga el. motora
5 - 465 W
Jakost el. struje
0,05 - 2,20 A
El. napajanje
220/240 V / 50 Hz
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | kom. | 1 |  | 0
CIRKULACIJSKA CRPKA PODNOG GRIJANJA GRAĐEVINE
Proizvođač
kao "DAB"
Tip
Evoplus 60/180 XM
Protok
2000 - 4000 l/h
Napor
30000 - 50000 Pa
Br. okretaja
varijabilno
Snaga el. motora
5 - 100 W
Jakost el. struje
0,05 - 0,65 A
El. napajanje
220/240 V / 50 Hz
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | kom. | 1 |  | 0
CIRKULACIJSKA CRPKA UZ POSTOJEĆU KOTLOVNICU
Proizvođač
kao "DAB"
Tip
Evoplus B 40/340.65 M
Protok
6000 - 12000 l/h
Napor
20000 - 38000 Pa
Br. okretaja
varijabilno
Snaga el. motora
5 - 190 W
Jakost el. struje
0,05 - 1,10 A
El. napajanje
220/240 V / 50 Hz
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | kom. | 1 |  | 0
CIRKULACIJSKA CRPKA GRIJANJA SANITARNE PTV
Proizvođač
kao "DAB"
Tip
Evoplus 60/180 XM
Protok
2000 - 4000 l/h
Napor
30000 - 50000 Pa
Br. okretaja
varijabilno
Snaga el. motora
5 - 100 W
Jakost el. struje
0,05 - 0,65 A
El. napajanje
220/240 V / 50 Hz
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | kom. | 1 |  | 0
RECIRKULACIJSKA CRPKA SANITARNE POTROŠNE TOPLE VODE
Proizvođač
kao "DAB"
Tip
Evotron 60 SAN
Protok
1000 l/h
Napor
30000 Pa
Br. okretaja
varijabilno
Snaga el. motora
5 - 43 W
Jakost el. struje
0,05 - 0,40 A
El. napajanje
220/240 V / 50 Hz
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | kom. | 1 |  | 0
Sve specificirane crpke moraju biti opremljene svim pratećim spojnim i brtvenim materijalom, potrebnim za ugradbu.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad crpki.
5. | Dobava i ugradba “stojećeg” izoliranog spremnika (izolacija mora biti s parnom branom), namjenjenog kao inercijski spremnik vode uz rashladnik vode (toplinsku crpku), slijedećeg tipa, veličine i tehničkih karakteristika:
- Tip:
kao AR
- Proizvođač:
“Zani” - Italia
- Volumen:
1000 l
- Visina:
2020 mm
- Promjer s izolacijom:
860 mm
- Izvedba:
stojeća
- Radni tlak:
6 bar max.
Uz standardne priključke za ispust i punjenje, spremnik je opremljen s dodatnim priključcima za ugradbu manometra i termometra.
S vanjske strane spremnik je zaštićen antikorozivnim premazom, a s unutrašnje pocinčanim zaštitnim slojem.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad inercijalnog spremnika.
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | komplet | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradba stojećeg izoliranog spremnika, namjenjenog pripremi sanitarne potrošne tople vode, putem spiralne grijalice, a dodatno opremljen pratećim el. dogrijačem kapaciteta 6,0 kW (stojeći bojler - akumulator).
Stojeći spremnik je slijedećeg tipa, veličine i tehničkih karakteristika:
- Tip:
kao BVZ-C
- Proizvođač:
“Zani” - Italia
- Volumen:
2000 l
- Visina:
2600 mm
- Promjer:
1200 mm
- Promjer s izolacijom
1250 mm
- Radni tlak:
10 bar max.
- Kapacitet Cu grijalice
25 000 W
- Kapacitet pratećeg el. dogrijača
6 000 W (2+2+2)
- Izvedba:
stojeća
Stavka obuhvaća prateću izolaciju spremnika.
Stavka obuhvaća prateću izolaciju spremnika, kao i katodnu zaštitu spremnika (dvije Mg anode - AM i prateći tester AT 1).
Uz standardne priključke za ispust i punjenje, spremnik je opremljen s dodatnim priključcima za ugradbu manometra, termometra.
S vanjske strane spremnik je zaštićen antikorozivnim premazom, a s unutrašnje pocinčanim zaštitnim slojem.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad spremnika.
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | kompleta | 1 |  | 0
7. | Dobava i ugradba pločastog izmjenjivača topline predviđenog za zagrijavanje tople vode putem otpadne kondenzatorske topline s rashladnika vode.
Isti je slijedećih osnovnih tehničkih karakteristika:
Proizvođač:
kao “Cipriani”, "Ciat" ili sl.
Broj ploča:
definitivno određuje isporučioc
Materijal ploča:
Std.
Kapacitet:
40 kW
Radni tlak:
3 bar
Maksimalni tlak:
10 bar
Primarna strana izmjenjivača:
Medij:
topla voda
Temperatura ulaza vode:
55 oC
Temperatura izlaza vode:
50 oC
Protok vode:
6500 l/h
Pad tlaka:
max. 15000 Pa
Sekundarna strana izmjenjivača:
Medij:
topla voda
Temperatura ulaza vode:
40 oC
Temperatura izlaza vode:
45 oC
Protok vode:
6500 l/h
Pad tlaka:
max. 15000 Pa
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad prema naputcima proizvođača pločastog izmjenjivača.
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | kompleta | 1 |  | 0
8. | Dobava crnih čeličnih (Č 1212) bešavnih cijevi, prema C.B5.122, te izrada i ugradba razdjelnika i sabirnika ogrijevnog-rashladnog medija kompletno sa svim potrebnim spojnim, pričvrsnim i ovjesnim materijalom, kao i materijalom za varenje.
Stavka obuhvaća čišćenje cijevi, dvostruko dvobojno ličenje temeljnom bojom, kao i kompletan materijal za montažu i funkcionalan rad.
Dimenzije razdjelnika-sabirnika:
NO 100 x 1200 mm
Priključci: 1xNO80, 2xNO65, 2xNO40, 1xNO32, 1xNO25, priključak za manometar, priključak za termometar.
|  | kompleta | 2 |  | 0
NO 80 x 500 mm
Priključci: 2xNO65, 2xNO25, priključak za manometar, priključak za termometar.
|  | kompleta | 2 |  | 0
9. | Dobava i ugradba kuglastih ventila, predviđenih za rad do NP 6.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad ventila.
| NO 15 | kom. | 6 |  | 0
| NO 20 | kom. | 6 |  | 0
| NO 25 | kom. | 6 |  | 0
| NO 32 | kom. | 6 |  | 0
| NO 40 | kom. | 16 |  | 0
| NO 50 | kom. | 6 |  | 0
| NO 65 | kom. | 10 |  | 0
| NO 80 | kom. | 10 |  | 0
10. | Dobava i ugradba nepovratnih klapni (ventila) komplet sa spojnim i brtvenim materijalom. Isti su predviđeni za rad do NP 6.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad klapne (ventila).
| NO 25 | kom. | 2 |  | 0
| NO 32 | kom. | 1 |  | 0
| NO 40 | kom. | 2 |  | 0
| NO 50 | kom. | 2 |  | 0
| NO 65 | kom. | 3 |  | 0
| NO 80 | kom. | 1 |  | 0
11. | Dobava i ugradba hvatača nečistoća, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom. Isti su predviđeni za rad do NP 6.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad hvatača nečistoća.
| NO 25 | kom. | 2 |  | 0
| NO 32 | kom. | 2 |  | 0
| NO 40 | kom. | 2 |  | 0
| NO 50 | kom. | 6 |  | 0
| NO 65 | kom. | 1 |  | 0
| NO 80 | kom. | 6 |  | 0
12. | Dobava i ugradba sigurnosnog ventila predviđenog za rad do NP 16. Ventil je reguliran na otvaranje pri tlaku od 6,5 bar. max.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad ventila.
| NO 32 | kom. | 1 |  | 0
13. | Dobava i ugradba sigurnosnog ventila predviđenog za rad do NP 16. Ventil je reguliran na otvaranje pri tlaku od 3,0 bar. max.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad ventila.
| NO 25 | kom. | 1 |  | 0
| NO 32 | kom. | 1 |  | 0
14. | Dobava i ugradba manometra, mjernog područja 0-6 bar, komplet s slavinicom.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad manometra.
|  | kom. | 10 |  | 0
15. | Dobava i ugradba termometra u zaštitnom mjedenom kućištu, mjernog područja 0-60 oC.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad termometra.
|  | kom. | 16 |  | 0
16. | Dobava i ugradba odzračnog lonca dimenzija NO 50 x 200 mm, komplet s 5 m' cijevi NO 15, kao i kuglastim ventilom smještenim na dohvat ruke.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad odzračnog lonca.
|  | kompleta | 6 |  | 0
17. | Dobava i ugradba regulatora tlaka proizvod “Honeywell”, tip D0 6F-1 1/4" A, ulaznog tlaka max. 16 bar, te izlaznog (podesivog) tlaka 0-6 bar, komplet s manometrom, spojnim i pričvrsnim materijalom.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad regulatora tlaka.
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | kom. | 1 |  | 0
18. | Dobava i ugradba crnih čeličnih (Č 1212) bešavnih cijevi, prema C.B5.122, kompletno sa svim potrebnim spojnim, pričvrsnim i ovjesnim materijalom, kao i materijalom za varenje.
Stavka obuhvaća čišćenje cijevi, dvostruko dvobojno ličenje temeljnom bojom, kao i kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad cijevne mreže.
| NO 15 | m' | 30 |  | 0
| NO 20 | m' | 36 |  | 0
| NO 25 | m' | 46 |  | 0
| NO 32 | m' | 26 |  | 0
| NO 40 | m' | 30 |  | 0
| NO 50 | m' | 12 |  | 0
| NO 65 | m' | 80 |  | 0
| NO 80 | m' | 60 |  | 0
19. | Dobava i ugradba fleksibilne cijevne izolacije za toplu-hladnu vodu, te izolacija cjevovoda i armature.
Osnovne tehničke karakteristike izolacije su da ima parnu branu, odnosno spriječava rošenje. Koeficijent otpora difuzije vodene pare μ=7000, temperaturnog područja primjene -45 do +105 oC, koeficijenta toplinske vodljivosti λ=0,04 W/mK. Izolacija mora osim prethodnog biti samogasiva, odnosno ne smije prenositi vatru.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za adekvatnu ugradbu izolacije, kao što su ljepljive trake i sl.
Debljina izolacije iznosi d=19 mm.
| NO 15 | m' | 30 |  | 0
| NO 20 | m' | 36 |  | 0
| NO 25 | m' | 46 |  | 0
| NO 32 | m' | 26 |  | 0
| NO 40 | m' | 30 |  | 0
| NO 50 | m' | 12 |  | 0
20. | Dobava i ugradba fleksibilne cijevne izolacije za toplu-hladnu vodu, te izolacija cjevovoda i armature.
Osnovne tehničke karakteristike izolacije su da ima parnu branu, odnosno spriječava rošenje. Koeficijent otpora difuzije vodene pare μ=7000, temperaturnog područja primjene -45 do +105 oC, koeficijenta toplinske vodljivosti λ=0,04 W/mK. Izolacija mora osim prethodnog biti samogasiva, odnosno ne smije prenositi vatru.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za adekvatnu ugradbu izolacije, kao što su ljepljive trake i sl.
Debljina izolacije iznosi d=25 mm.
| NO 65 | m' | 80 |  | 0
| NO 80 | m' | 60 |  | 0
| NO100 | m' | 6 |  | 0
21. | Dobava i ugradba pocinčanih čeličnih cijevi, kompletno sa svim potrebnim spojnim, pričvrsnim i ovjesnim materijalom.
Stavka obuhvaća čišćenje cijevi, adekvatnu izolaciju, kao i kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad cijevne mreže.
| NO 20 | m' | 12 |  | 0
| NO 25 | m' | 12 |  | 0
| NO 32 | m' | 24 |  | 0
| NO 40 | m' | 36 |  | 0
22. | Dobava i ugradba fleksibilne cijevne izolacije za toplu-hladnu vodu, te izolacija cjevovoda i armature iz prethodne stavke.
Osnovne tehničke karakteristike izolacije su da ima parnu branu, odnosno spriječava rošenje. Koeficijent otpora difuzije vodene pare μ=7000, temperaturnog područja primjene -45 do +105 oC, koeficijenta toplinske vodljivosti λ=0,04 W/mK. Izolacija mora osim prethodnog biti samogasiva, odnosno ne smije prenositi vatru.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za adekvatnu ugradbu izolacije, kao što su ljepljive trake i sl.
Debljina izolacije iznosi d=19 mm.
| NO 20 | m' | 12 |  | 0
| NO 25 | m' | 12 |  | 0
| NO 32 | m' | 24 |  | 0
| NO 40 | m' | 36 |  | 0
23. | Dobava i ugradba izolacije cjevovoda - mineralne vune debljine 40 mm, obavijene Al. limom.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu izolacije.
|  | m2 | 60 |  | 0
24. | Dobava i ugradba izolacije vanjske instalacije (razvod izvan objekta) cjevovoda iz prethodne stavke. Cjevovod se izolira mineralnom vunom debljine 40 mm, obavijenom Al. limom.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu izolacije.
|  | m2 | 40 |  | 0
25. | Dobava i ugradba grijaćih kabela (traka) namjenjenih zaštiti cjevne instalacije od smrzavanja.
Grijaći kabeli su proizvod “Elpos” - Požega, tipa kao SPCP ili TGC, prema standardu DIN 57253, a prema propisu VDE 0253.
Kapacitet grijaćeg kabela treba iznositi 25 W/m’.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad grijaćih kabela.
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | m’ | 60 |  | 0
26. | Dobava i postavljanje aparata za gašenje eventualnih početnih požara suhim prahom. Uređaj je veličine S-9.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu na propisanu lokaciju.
|  | kom | 2 |  | 0
27. | Razni komadi iz profilnog željeza, u cilju montaže opreme i učvršćenja i ovješenja cjevovoda, armature i automatike u sklopu toplinsko-rashladnog energetskog bloka.
|  | kg | 150 |  | 0
28. | Čišćenje čeličnom četkom (odnosi se na elemente iz prethodne stavke), te dvostruko dvobojno ličenje temeljnom bojom, te dvostruko ličenje završnim premazom otpornim na utjecaje atmosferilija.
|  | m2 | 15 |  | 0
29. | Dobava i ugradba elemenata automatske regulacije, za potrebe rada toplinsko-rashladnog energetskog bloka.
Regulacijski elementi su slijedeći:
- Mikroprocesorski regulator kao XL 100 (50) C
- Digitalni operatorski terminal XI 528 AH
- Spojni kabel MMI kontrolera XW 582
- Relejni uklopni modul MCE 3
- Transformator CRT 6
- Troputna elektromotorna slavina tip kao DR 65 GMLA
- Troputna elektromotorna slavina tip kao DR 32 GMLA
- Elektromotorni pogon slavine tip kao VMM - 2 kom.
- Cjevni temperaturni osjetnik tip VF 20 T - 15 kom.
- Cjevni termostat tip TXM 150 - 2 kom.
Svi navedeni elementi su proizvod kao "Honeywell”.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad regulacije.
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | komplet | 1 |  | 0
30. | Dobava i ugradba elektrokomandnog upravljačkog ormara toplinsko-rashladne podstanice sa svim potrebnim elementima DDC regulacije, kao XL5000 “Honeywell”, “Siemens” ili sl., uključivo sa svim potrebnim elementima energetskih instalacija (bimetali, sklopnici, grebenaste upravljačke sklopke).
Ormar se isporučuje kompletno oličen i ispitan sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom.
Elektrokomandni ormar je zidne izvedbe u zaštiti IP 54, završno obojan sa RAL 7032.
Mogućnost uzemljenja na kućište, vrata i montažnu ploču prema VDE i DIN propisima (atestiran). Signalizacija stanja elektromotornih potrošača prikazana je pomoću bikolornih led-dioda integriranih u strojarskoj aplikaciji u boji.
Za sve potrošače predvidjeti izborne sklopke za ručni i automatski rad.
Omogućiti isključivanje glavne sklopke pomoću protupožarnog tipkala (sklopka s ugrađenim daljinskim okidačem).
Dimenzija ormara 1800 x 1000 x 300 mm.
Stavkom je obuhvaćeno kompletno povezivanje elemenata u polju (osjetnici, termostati, pogoni crpki, el. motorni pogoni ventila i sl.) adekvatnim el. kablovima, koji se polažu na trase elektroinstalacija koje su obuhvaćene pratećim el. projektom.
Prosječna dužina pojedinog strujnog izvoda iznosi 35 m’ - sveukupno cca. 50 izvoda.
U cijeni ormara treba biti uključena izrada pripadajućih elektro-shema i potrebne prateće dokumentacije.
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | kompleta | 1 |  | 0
31. | Ispitivanje prethodnih stavki el. instalacija prema člancima 193 do 198 “Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona” - Sl.list 53/88.
|  | kompleta | 1 |  | 0
32. | Ispitivanje instalacije, funkcionalna proba, probni pogon, ishođenje certifikata izvedene instalacije, kojeg izdaje ovlaštena tvtka.
|  | kompleta | 1 |  | 0
33. | Pregled izvedenih radova od strane ovlaštene tvrtke, potrebna ispitivanja i izdavanja izvješća o ispitivanju u skladu s Zakonom o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14).
Pregled i ispitivanja moraju biti sačinjena od strane registrirane tvrtke za navedenu djelatnost.
|  | kompleta | 1 |  | 0
34. | Primopredaja izvedenih radova, izrada potrebne primopredajne dokumentacije i nacrta izvedenog stanja, izrada pisanih uputa za rad i održavanje, te izrada i postavljanje natpisnih pločica.
|  | kompleta | 1 |  | 0
35. | Izrada projekta izvedenog stanja strojarskih (termotehničkih) instalacija, uključivo s ishođenjem potvrde o usklađenosti glavne i izvedbene projektne dokumentacije.
Potvrdu o usklađenosti glavnog i izvedbenog projekta moraju (u originalu) ovjeriti projektant glavnog strojarskog projekta i glavni projektant.
|  | kompleta | 1 |  | 0
I | TOPLINSKO-RASHLADNI ENERGETSKI BLOK |  |  |  | 0
II | INSTALACIJA VENTILACIJSKIH KONVEKTORA - SUTEREN
1. | Dobava i ugradba "jednostrukog" podstropnog ventilacijskog konvektora “kazetnog” tipa, namjenjenog grijanju i hlađenju prostorija opticajnim zrakom.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - TIP I
Tip konvektora:
kao FCLI 42
Proizvod:
kao “Aermec” - Italia
Montaža:
podstropna - kazetna
Kapacitet hlađenja:
1960 - 3950 W
Rashladni medij:
hladna voda 7/12 oC
Kapacitet grijanja:
2000 - 4400 W
Ogrijevni medij:
topla voda 50/45 oC
Protok vode:
350-550 l/h
Pad tlaka na strani vode:
max. 15 000 Pa
Dimenzije uređaja (VxDxŠ):
298x587x587 mm
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | kompleta | 24 |  | 0
Ventilacijski konvektor predviđen je za ugradbu na spuštenom stropu, te je glede toga opremljeni maskom, pripadajućim nosačima, tipskom tlačnom rešetkom (ukrasnim okvirom), elektromagnetnim ventilom (pod naponom otvoren) koji spriječava protok tople (hladne) vode, kad ventilacijski konvektor nije u funkciji , upravljačkim sklopom za regulaciju temperature na strani zraka. Regulacijski sklop isporučuje se kao element za ugradbu u prostoru s cca. 20 m’ el. kabela za međusobno povezivanje sklopa s konvektorom.
Regulacijski sklop treba biti opremljen višestupanjskim prekidačem (varijabilne radne brzine + pozicija isključenja), sklopnikom za prebacivanje režima rada (grijanje-hlađenje) s mogućnošću povezivanja na centralni nadzorni sustav građevine i prekidačem za isključivanje uređaja.
Svi konvektori isporučuju se s pripadajućim materijalom za ugradbu i učvršćenje, pripadajućim filtrom klase EU 4 (prema DIN 24185 Bl. 2), te pomoćnom okapnicom i crpkom odvoda kondenzata.
Ventilacijski konvektori predviđeni su za rad u mreži dvocjevnog sustava grijanja/hlađenja. Na izmjenjivaču konvektora moraju biti predviđeni priključci sa instaliranom armaturom za automatsko odzračivanje ventilacijskog konvektora.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad konvektora, uključivo s crpkom za odvodnju kondenzata.
2. | Dobava i ugradba inverterskih ventilacijskih konvektora namjenjenih grijanju i hlađenju prostorija opticajnim zrakom-recirkulacija.
Ventilacijski konvektori predviđeni su za parapetnu ugradbu u prostoru, te su glede toga opremljeni maskom, pripadajućim nosačima, tipskom usisnom i tlačnom rešetkom, upravljačkim sklopom za regulaciju temperature. Regulacijski sklop isporučuje se kao element za ugradbu u prostoru s cca. 12 m’ el. kabela za međusobno povezivanje sklopa s konvektorom.
Regulacijski sklop treba biti opremljen prekidačem (varijabilne radne brzine + pozicija isključenja), sklopnikom za prebacivanje režima rada (ljeto-zima) i prekidačem za isključivanje uređaja.
Svi konvektori isporučuju se s pripadajućim materijalom za ugradbu i učvršćenje, pripadajućim filtrom klase EU 4 (prema DIN 24185 Bl. 2), te pomoćnom okapnicom.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - TIP II
Tip uređaja:
kao FCXI 36 U
Proizvod:
kao "Aermec" - Italia
Montaža:
parapetna
Kapacitet hlađenja:
1810 - 2800 W
Rashladni medij:
hladna voda 7/12 oC
Kapacitet grijanja:
2480 - 3800 W
Ogrijevni medij:
topla voda 50/45 oC
Protok vode:
250-350 l/h
Pad tlaka na strani vode:
max. 15 000 Pa
Dimenzije uređaja (VxDxŠ):
520x980x220 mm
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | kompleta | 2 |  | 0
Dodatni elementi koje je potrebno isporučiti uz konvektor:
- Mikroprocesorska kontrola rada konvektora s automatskom kontrolom temperature i “klizne” brzine vrtnje ventilatora,
- Termostat za prekid rada ventilacijskog konvektora, kada isti nema zahtijevanu temperaturu dotoka hladne/tople vode (hladna 15, a topla 40 oC).
- Elektromagnetni ventil (pod naponom otvoren), koji spriječava protok (tople/hladne) vode kroz ventilacijski konvektor, kada isti nije u funkciji.
Ventilacijski konvektori predviđeni su za rad u mreži dvocjevnog sustava grijanja-hlađenja. Na izmjenjivačima konvektora moraju biti predviđeni priključci sa instaliranom armaturom za odzračivanje i pražnjenje.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad konvektora.
3. | Dobava i ugradba kuglastih ventila dim. NO 20 (15) predviđenih za ugradbu na polaznom i povratnom vodu ventilacijskog konvektora.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad ventila.
|  | kom. | 52 |  | 0
4. | Dobava i ugradba hvatača nečistoća dim. NO 15 predviđenih za ugradbu na polaznom vodu ispred ventilacijskog konvektora.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad ventila.
|  | kom. | 26 |  | 0
5. | Dobava i ugradba bakrenih cijevi, kompletno sa svim potrebnim osloncima i podmetačima ("hilznama"), spojnim i pričvrsnim materijalom, uključujući potrebne "ermeto" spojnice i sl. Cijevi se većim dijelom vode u podu i pod stropom etaže, a vertikale u unutrašnjem zidu građevine.
Osim prethodnog, stavka obuhvaća čišćenje cijevi, kao i kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad cijevne mreže.
| φ 18 x 1 | m' | 30 |  | 0
| φ 22 x 1 | m' | 480 |  | 0
| φ 28 x 1,5 | m' | 18 |  | 0
| φ 35 x 1,5 | m' | 18 |  | 0
6. | Dobava i ugradba fleksibilne cijevne izolacije za toplu-hladnu vodu, te izolacija cjevovoda i armature.
Osnovne tehničke karakteristike izolacije su da ima parnu branu, odnosno spriječava rošenje. Koeficijent otpora difuzije vodene pare μ=7000, temperaturnog područja primjene -45 do +105 oC, koeficijenta toplinske vodljivosti λ=0,04 W/mK. Izolacija mora osim prethodnog biti samogasiva, odnosno ne smije prenositi vatru.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za adekvatnu ugradbu izolacije, kao što su ljepljive trake i sl.
Debljina izolacije iznosi d=13 mm.
| φ 18 | m' | 30 |  | 0
| φ 22 | m' | 480 |  | 0
| φ 28 | m' | 18 |  | 0
| φ 35 | m' | 18 |  | 0
7. | Dobava i ugradba crnih čeličnih (Č 1212) bešavnih cijevi, prema C.B5.122, kompletno sa svim potrebnim spojnim, pričvrsnim i ovjesnim materijalom, kao i materijalom za varenje.
Stavka obuhvaća čišćenje cijevi, dvostruko dvobojno ličenje temeljnom bojom, kao i kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad cijevne mreže.
| NO 32 | m' | 18 |  | 0
| NO 40 | m' | 24 |  | 0
| NO 50 | m' | 30 |  | 0
| NO 65 | m' | 180 |  | 0
8. | Dobava i ugradba fleksibilne cijevne izolacije za toplu-hladnu vodu, te izolacija cjevovoda i armature.
Osnovne tehničke karakteristike izolacije su da ima parnu branu, odnosno spriječava rošenje. Koeficijent otpora difuzije vodene pare μ=7000, temperaturnog područja primjene -45 do +105 oC, koeficijenta toplinske vodljivosti λ=0,04 W/mK. Izolacija mora osim prethodnog biti samogasiva, odnosno ne smije prenositi vatru.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za adekvatnu ugradbu izolacije, kao što su ljepljive trake i sl.
Debljina izolacije iznosi d=19 mm.
| NO 32 | m' | 18 |  | 0
| NO 40 | m' | 24 |  | 0
| NO 50 | m' | 30 |  | 0
| NO 65 | m' | 180 |  | 0
9. | Dobava i ugradba razdjelnika i sabirnika (kolektori) za montažu u zidu. Razdjelnici su predviđeni za ugradbu u ormariće. Komplet sačinjavaju:
Razdjelnik opremljen kuglastim ventilom NO 40, te 6 (šest) priključaka za bakrenu cijev φ 22 x 1,5 mm, kao i odzračnim ventilom.
Sabirnik opremljen kuglastim ventilom NO 40, te 6 (šest) priključka za bakrenu cijev φ 22 x 1,5 mm, kao i odzračnim ventilom.
Ugradni ormarić tip kao UNI 110 T veličina 600 - proizvod "Termotechnik" ili sl..
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad kompleta.
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | kompleta | 2 |  | 0
10. | Dobava i ugradba bakrenih ili PVC cijevi, kompletno sa svim potrebnim osloncima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi su namjenjene odvodnji kondenzata s ventilacijskih konvektora. Cijevi se vode u podu i zidu etaže.
Stavka obuhvaća postavljanje cijevi u podu, čišćenje istih, kao i kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad odvodnog cjevovoda.
| NO 20 (φ 22) | m' | 30 |  | 0
| NO 25 (φ 28) | m' | 90 |  | 0
11. | Hladna tlačna proba instalacije, topla proba, probni pogon, balansiranje i regulacija sistema.
|  | kompleta | 1 |  | 0
II | INSTALACIJA VENTILACIJSKIH KONVEKTORA - SUTEREN |  |  |  | 0
III | INSTALACIJA PODNOG GRIJANJA - SUTEREN
1. | Dobava i ugradba instalacije podnog grijanja sanitarnih prostora suterena.
Instalacija se izvodi po sistemu "Valsir", "Polytherm", "Rotex" ili "Viega" iz PVC cijevi dim. φ18x2 mm, koje se postavljaju na za tu namjenu predviđenu podlogu s razmakom 100 mm.
Podno grijanje izvodi se iz sveukupno 2 (dva) neovisna kruga, sveukupne pojedinačne dužine cijevi (jednog kruga) do max. cca. 110 m’ (sveukupna dužina instaliranih cijevi iznosi 214 m'), a stavkom obuhvatiti kompletan materijal potreban za izvedbu i funkcionalan rad instalacije podnog grijanja, prema naputcima proizvođača opreme (prema detalju iz priloga), koja se u osnovi sastoji iz:
- izolacijskog sloja debljine 5,0 cm - razmak cijevi 100 mm - tip RA 10,
- pokrovne folije,
- kutnih dilatacijskih “cokl-a”,
- aditiva za završni sloj betonskog estriha,
- modularnih fiksirajućih letvica.
Dužine cijevi po krugovima (netto unutar grijanog prostora):
SUTEREN
- Krug PG 001 - 104 m - 10,0 m2
- Krug PG 002 - 110 m - 11,0 m2
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | kompleta | 1 |  | 0
Stavkom je obuhvaćen kompletan mateijal potreban za ugradbu u skladu s naputcima proizvođača opreme, u skladu s predviđenom podlogom prostora.
2. | Dobava i ugradba modularnih razdjelnika i sabirnika (kolektori) za montažu u ormariću. Razdjelnici su predviđeni za ugradbu u ormariće. Komplet sačinjavaju:
Bazni (temeljni) set koji se u osnovi sastoji iz 2 (dva) prolazna ventila NO 15, te pratećih kuglastih ventila i kontrolnih instrumenata (2 x podni i prostorni osjetnik).
Razdjelnika opremljenog kuglastim ventilom NO 20, hvatačem nečistoća, te 2 (dva) priključka za PVC cijev φ 18 x 2 mm, kao i odzračnim ventilom.
Sabirnika opremljenog kuglastim ventilom NO 20, te 2 (dva) priključka za PVC cijev φ 18 x 2 mm, kao i odzračnim ventilom.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad kompleta prema naputcima proizvođača opreme.
|  | kompleta | 2 |  | 0
3. | Dobava i ugradba uzidnih (ugradnih) ormarića tipa kao UNI 110-T veličina 300 - proizvod "Termotechnik" ili sl..
Uzidni ormarić je namjenjen ugradbu elemenata iz stavke br 2.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad kompleta prema naputcima proizvođača opreme.
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | kompleta | 2 |  | 0
4. | Dobava i ugradba bakrenih cijevi, kompletno sa svim potrebnim osloncima i podmetačima ("hilznama"), spojnim i pričvrsnim materijalom, uključujući potrebne "ermeto" spojnice i sl.
Cijevi se većim dijelom vode u podu etaže, a stavka obuhvaća i postavljanje cijevi (vertikala) podžbukno (u zidu). Osim prethodnog, stavkom je obuhvaćeno čišćenje cijevi, kao i kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad cijevne mreže.
| φ 22 x 1,0 | m' | 12 |  | 0
| φ 28 x 1,5 | m' | 12 |  | 0
5. | Dobava i ugradba fleksibilne cijevne izolacije za toplu vodu.
Osnovne tehničke karakteristike izolacije su da ima temperaturno područje primjene -10 - +100 oC, koeficijent toplinske vodljivosti 0,04 W/mK. Izolacija mora osim prethodnog biti samogasiva, odnosno ne smije prenositi vatru.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za adekvatnu ugradbu izolacije, kao što su ljepljive trake i sl.
Debljina izolacije iznosi d=19 mm.
| φ 22 | m' | 12 |  | 0
| φ 28 | m' | 12 |  | 0
6. | Dobava i ugradba crnih čeličnih (Č 1212) bešavnih cijevi, prema C.B5.122, kompletno sa svim potrebnim spojnim, pričvrsnim i ovjesnim materijalom, kao i materijalom za varenje.
Stavka obuhvaća čišćenje cijevi, dvostruko dvobojno ličenje temeljnom bojom, kao i kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad cijevne mreže.
| NO 20 | m' | 18 |  | 0
| NO 25 | m' | 120 |  | 0
7. | Dobava i ugradba fleksibilne cijevne izolacije za toplu-hladnu vodu, te izolacija cjevovoda i armature.
Osnovne tehničke karakteristike izolacije su da ima parnu branu, odnosno spriječava rošenje. Koeficijent otpora difuzije vodene pare μ=7000, temperaturnog područja primjene -45 do +105 oC, koeficijenta toplinske vodljivosti λ=0,04 W/mK. Izolacija mora osim prethodnog biti samogasiva, odnosno ne smije prenositi vatru.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za adekvatnu ugradbu izolacije, kao što su ljepljive trake i sl.
Debljina izolacije iznosi d=19 mm.
| NO 20 | m' | 18 |  | 0
| NO 25 | m' | 120 |  | 0
8. | Hladna tlačna proba instalacije, topla proba, probni pogon, balansiranje i regulacija sistema, puštanje u rad.
|  | kompleta | 1 |  | 0
III | INSTALACIJA PODNOG GRIJANJA - SUTEREN |  |  |  | 0
IV | INSTALACIJA VENTILACIJSKIH KONVEKTORA - PRIZEMLJE
1. | Dobava i ugradba "jednostrukog" podstropnog ventilacijskog konvektora “kazetnog” tipa, namjenjenog grijanju i hlađenju prostorija opticajnim zrakom.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - TIP I
Tip konvektora:
kao FCLI 42
Proizvod:
kao “Aermec” - Italia
Montaža:
podstropna - kazetna
Kapacitet hlađenja:
1960 - 3950 W
Rashladni medij:
hladna voda 7/12 oC
Kapacitet grijanja:
2000 - 4400 W
Ogrijevni medij:
topla voda 50/45 oC
Protok vode:
350-550 l/h
Pad tlaka na strani vode:
max. 15 000 Pa
Dimenzije uređaja (VxDxŠ):
298x587x587 mm
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | kompleta | 11 |  | 0
Ventilacijski konvektor predviđen je za ugradbu na spuštenom stropu, te je glede toga opremljeni maskom, pripadajućim nosačima, tipskom tlačnom rešetkom (ukrasnim okvirom), elektromagnetnim ventilom (pod naponom otvoren) koji spriječava protok tople (hladne) vode, kad ventilacijski konvektor nije u funkciji , upravljačkim sklopom za regulaciju temperature na strani zraka. Regulacijski sklop isporučuje se kao element za ugradbu u prostoru s cca. 20 m’ el. kabela za međusobno povezivanje sklopa s konvektorom.
Regulacijski sklop treba biti opremljen višestupanjskim prekidačem (varijabilne radne brzine + pozicija isključenja), sklopnikom za prebacivanje režima rada (grijanje-hlađenje) s mogućnošću povezivanja na centralni nadzorni sustav građevine i prekidačem za isključivanje uređaja.
Svi konvektori isporučuju se s pripadajućim materijalom za ugradbu i učvršćenje, pripadajućim filtrom klase EU 4 (prema DIN 24185 Bl. 2), te pomoćnom okapnicom i crpkom odvoda kondenzata.
Ventilacijski konvektori predviđeni su za rad u mreži dvocjevnog sustava grijanja/hlađenja. Na izmjenjivaču konvektora moraju biti predviđeni priključci sa instaliranom armaturom za automatsko odzračivanje ventilacijskog konvektora.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad konvektora, uključivo s crpkom za odvodnju kondenzata.
2. | Dobava i ugradba inverterskih ventilacijskih konvektora namjenjenih grijanju i hlađenju prostorija opticajnim zrakom-recirkulacija.
Ventilacijski konvektori predviđeni su za parapetnu ugradbu u prostoru, te su glede toga opremljeni maskom, pripadajućim nosačima, tipskom usisnom i tlačnom rešetkom, upravljačkim sklopom za regulaciju temperature. Regulacijski sklop isporučuje se kao element za ugradbu u prostoru s cca. 12 m’ el. kabela za međusobno povezivanje sklopa s konvektorom.
Regulacijski sklop treba biti opremljen prekidačem (varijabilne radne brzine + pozicija isključenja), sklopnikom za prebacivanje režima rada (ljeto-zima) i prekidačem za isključivanje uređaja.
Svi konvektori isporučuju se s pripadajućim materijalom za ugradbu i učvršćenje, pripadajućim filtrom klase EU 4 (prema DIN 24185 Bl. 2), te pomoćnom okapnicom.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - TIP II
Tip uređaja:
kao FCXI 36 U
Proizvod:
kao "Aermec" - Italia
Montaža:
parapetna
Kapacitet hlađenja:
1810 - 2800 W
Rashladni medij:
hladna voda 7/12 oC
Kapacitet grijanja:
2480 - 3800 W
Ogrijevni medij:
topla voda 50/45 oC
Protok vode:
250-350 l/h
Pad tlaka na strani vode:
max. 15 000 Pa
Dimenzije uređaja (VxDxŠ):
520x980x220 mm
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | kompleta | 2 |  | 0
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - TIP III
Tip uređaja:
kao FCXI 44 U
Proizvod:
kao "Aermec" - Italia
Montaža:
parapetna
Kapacitet hlađenja:
2690 - 4450 W
Rashladni medij:
hladna voda 7/12 oC
Kapacitet grijanja:
3170 - 4950 W
Ogrijevni medij:
topla voda 50/45 oC
Protok vode:
450-650 l/h
Pad tlaka na strani vode:
max. 15 000 Pa
Dimenzije uređaja (VxDxŠ):
520x1200x220 mm
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | kompleta | 12 |  | 0
Dodatni elementi koje je potrebno isporučiti uz konvektor:
- Mikroprocesorska kontrola rada konvektora s automatskom kontrolom temperature i “klizne” brzine vrtnje ventilatora,
- Termostat za prekid rada ventilacijskog konvektora, kada isti nema zahtijevanu temperaturu dotoka hladne/tople vode (hladna 15, a topla 40 oC).
- Elektromagnetni ventil (pod naponom otvoren), koji spriječava protok (tople/hladne) vode kroz ventilacijski konvektor, kada isti nije u funkciji.
Ventilacijski konvektori predviđeni su za rad u mreži dvocjevnog sustava grijanja-hlađenja. Na izmjenjivačima konvektora moraju biti predviđeni priključci sa instaliranom armaturom za odzračivanje i pražnjenje.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad konvektora.
3. | Dobava i ugradba kuglastih ventila dim. NO 20 (15) predviđenih za ugradbu na polaznom i povratnom vodu ventilacijskog konvektora.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad ventila.
|  | kom. | 50 |  | 0
4. | Dobava i ugradba hvatača nečistoća dim. NO 15 predviđenih za ugradbu na polaznom vodu ispred ventilacijskog konvektora.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad ventila.
|  | kom. | 25 |  | 0
5. | Dobava i ugradba bakrenih cijevi, kompletno sa svim potrebnim osloncima i podmetačima ("hilznama"), spojnim i pričvrsnim materijalom, uključujući potrebne "ermeto" spojnice i sl. Cijevi se većim dijelom vode u podu i pod stropom etaže, a vertikale u unutrašnjem zidu građevine.
Osim prethodnog, stavka obuhvaća čišćenje cijevi, kao i kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad cijevne mreže.
| φ 18 x 1 | m' | 30 |  | 0
| φ 22 x 1 | m' | 320 |  | 0
| φ 28 x 1,5 | m' | 18 |  | 0
| φ 35 x 1,5 | m' | 18 |  | 0
6. | Dobava i ugradba fleksibilne cijevne izolacije za toplu-hladnu vodu, te izolacija cjevovoda i armature.
Osnovne tehničke karakteristike izolacije su da ima parnu branu, odnosno spriječava rošenje. Koeficijent otpora difuzije vodene pare μ=7000, temperaturnog područja primjene -45 do +105 oC, koeficijenta toplinske vodljivosti λ=0,04 W/mK. Izolacija mora osim prethodnog biti samogasiva, odnosno ne smije prenositi vatru.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za adekvatnu ugradbu izolacije, kao što su ljepljive trake i sl.
Debljina izolacije iznosi d=13 mm.
| φ 18 | m' | 30 |  | 0
| φ 22 | m' | 320 |  | 0
| φ 28 | m' | 18 |  | 0
| φ 35 | m' | 18 |  | 0
7. | Dobava i ugradba crnih čeličnih (Č 1212) bešavnih cijevi, prema C.B5.122, kompletno sa svim potrebnim spojnim, pričvrsnim i ovjesnim materijalom, kao i materijalom za varenje.
Stavka obuhvaća čišćenje cijevi, dvostruko dvobojno ličenje temeljnom bojom, kao i kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad cijevne mreže.
| NO 32 | m' | 18 |  | 0
| NO 40 | m' | 24 |  | 0
| NO 50 | m' | 30 |  | 0
| NO 65 | m' | 180 |  | 0
8. | Dobava i ugradba fleksibilne cijevne izolacije za toplu-hladnu vodu, te izolacija cjevovoda i armature.
Osnovne tehničke karakteristike izolacije su da ima parnu branu, odnosno spriječava rošenje. Koeficijent otpora difuzije vodene pare μ=7000, temperaturnog područja primjene -45 do +105 oC, koeficijenta toplinske vodljivosti λ=0,04 W/mK. Izolacija mora osim prethodnog biti samogasiva, odnosno ne smije prenositi vatru.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za adekvatnu ugradbu izolacije, kao što su ljepljive trake i sl.
Debljina izolacije iznosi d=19 mm.
| NO 32 | m' | 18 |  | 0
| NO 40 | m' | 24 |  | 0
| NO 50 | m' | 30 |  | 0
| NO 65 | m' | 180 |  | 0
9. | Dobava i ugradba razdjelnika i sabirnika (kolektori) za montažu u zidu. Razdjelnici su predviđeni za ugradbu u ormariće. Komplet sačinjavaju:
Razdjelnik opremljen kuglastim ventilom NO 50, te 8 (osam) priključaka za bakrenu cijev φ 22 x 1,5 mm, kao i odzračnim ventilom.
Sabirnik opremljen kuglastim ventilom NO 50, te 8 (osam) priključka za bakrenu cijev φ 22 x 1,5 mm, kao i odzračnim ventilom.
Ugradni ormarić tip kao UNI 110 T veličina 750 - proizvod "Termotechnik" ili sl..
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad kompleta.
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | kompleta | 2 |  | 0
10. | Dobava i ugradba bakrenih ili PVC cijevi, kompletno sa svim potrebnim osloncima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi su namjenjene odvodnji kondenzata s ventilacijskih konvektora. Cijevi se vode u podu i zidu etaže.
Stavka obuhvaća postavljanje cijevi u podu, čišćenje istih, kao i kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad odvodnog cjevovoda.
| NO 20 (φ 22) | m' | 30 |  | 0
| NO 25 (φ 28) | m' | 90 |  | 0
11. | Hladna tlačna proba instalacije, topla proba, probni pogon, balansiranje i regulacija sistema.
|  | kompleta | 1 |  | 0
IV | INSTALACIJA VENTILACIJSKIH KONVEKTORA - PRIZEMLJE |  |  |  | 0
V | INSTALACIJA PODNOG GRIJANJA - PRIZEMLJE
1. | Dobava i ugradba instalacije podnog grijanja sanitarnih prostora prizemlja.
Instalacija se izvodi po sistemu "Valsir", "Polytherm", "Rotex" ili "Viega" iz PVC cijevi dim. φ18x2 mm, koje se postavljaju na za tu namjenu predviđenu podlogu s razmakom 100 mm.
Podno grijanje izvodi se iz sveukupno 3 (tri) neovisna kruga, sveukupne pojedinačne dužine cijevi (jednog kruga) do max. cca. 110 m’ (sveukupna dužina instaliranih cijevi iznosi 320 m'), a stavkom obuhvatiti kompletan materijal potreban za izvedbu i funkcionalan rad instalacije podnog grijanja, prema naputcima proizvođača opreme (prema detalju iz priloga), koja se u osnovi sastoji iz:
- izolacijskog sloja debljine 5,0 cm - razmak cijevi 100 mm - tip RA 10,
- pokrovne folije,
- kutnih dilatacijskih “cokl-a”,
- aditiva za završni sloj betonskog estriha,
- modularnih fiksirajućih letvica.
Dužine cijevi po krugovima (netto unutar grijanog prostora):
PRIZEMLJE
- Krug PG 101 - 104 m - 10,0 m2
- Krug PG 102 - 110 m - 11,0 m2
- Krug PG 103 - 106 m - 10,0 m2
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | kompleta | 1 |  | 0
Stavkom je obuhvaćen kompletan mateijal potreban za ugradbu u skladu s naputcima proizvođača opreme, u skladu s predviđenom podlogom prostora.
2. | Dobava i ugradba modularnih razdjelnika i sabirnika (kolektori) za montažu u ormariću. Razdjelnici su predviđeni za ugradbu u ormariće. Komplet sačinjavaju:
Bazni (temeljni) set koji se u osnovi sastoji iz 2 (dva) prolazna ventila NO 15, te pratećih kuglastih ventila i kontrolnih instrumenata (2 x podni i prostorni osjetnik).
Razdjelnika opremljenog kuglastim ventilom NO 20, hvatačem nečistoća, te 2 (dva) priključka za PVC cijev φ 18 x 2 mm, kao i odzračnim ventilom.
Sabirnika opremljenog kuglastim ventilom NO 20, te 2 (dva) priključka za PVC cijev φ 18 x 2 mm, kao i odzračnim ventilom.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad kompleta prema naputcima proizvođača opreme.
|  | kompleta | 3 |  | 0
3. | Dobava i ugradba uzidnih (ugradnih) ormarića tipa kao UNI 110-T veličina 300 - proizvod "Termotechnik" ili sl..
Uzidni ormarić je namjenjen ugradbu elemenata iz stavke br 2.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad kompleta prema naputcima proizvođača opreme.
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
|  | kompleta | 3 |  | 0
4. | Dobava i ugradba bakrenih cijevi, kompletno sa svim potrebnim osloncima i podmetačima ("hilznama"), spojnim i pričvrsnim materijalom, uključujući potrebne "ermeto" spojnice i sl.
Cijevi se većim dijelom vode u podu etaže, a stavka obuhvaća i postavljanje cijevi (vertikala) podžbukno (u zidu). Osim prethodnog, stavkom je obuhvaćeno čišćenje cijevi, kao i kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad cijevne mreže.
| φ 22 x 1,0 | m' | 12 |  | 0
| φ 28 x 1,5 | m' | 12 |  | 0
5. | Dobava i ugradba fleksibilne cijevne izolacije za toplu vodu.
Osnovne tehničke karakteristike izolacije su da ima temperaturno područje primjene -10 - +100 oC, koeficijent toplinske vodljivosti 0,04 W/mK. Izolacija mora osim prethodnog biti samogasiva, odnosno ne smije prenositi vatru.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za adekvatnu ugradbu izolacije, kao što su ljepljive trake i sl.
Debljina izolacije iznosi d=19 mm.
| φ 22 | m' | 12 |  | 0
| φ 28 | m' | 12 |  | 0
6. | Dobava i ugradba crnih čeličnih (Č 1212) bešavnih cijevi, prema C.B5.122, kompletno sa svim potrebnim spojnim, pričvrsnim i ovjesnim materijalom, kao i materijalom za varenje.
Stavka obuhvaća čišćenje cijevi, dvostruko dvobojno ličenje temeljnom bojom, kao i kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad cijevne mreže.
| NO 20 | m' | 18 |  | 0
| NO 25 | m' | 120 |  | 0
7. | Dobava i ugradba fleksibilne cijevne izolacije za toplu-hladnu vodu, te izolacija cjevovoda i armature.
Osnovne tehničke karakteristike izolacije su da ima parnu branu, odnosno spriječava rošenje. Koeficijent otpora difuzije vodene pare μ=7000, temperaturnog područja primjene -45 do +105 oC, koeficijenta toplinske vodljivosti λ=0,04 W/mK. Izolacija mora osim prethodnog biti samogasiva, odnosno ne smije prenositi vatru.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za adekvatnu ugradbu izolacije, kao što su ljepljive trake i sl.
Debljina izolacije iznosi d=19 mm.
| NO 20 | m' | 18 |  | 0
| NO 25 | m' | 120 |  | 0
8. | Hladna tlačna proba instalacije, topla proba, probni pogon, balansiranje i regulacija sistema, puštanje u rad.
|  | kompleta | 1 |  | 0
V | INSTALACIJA PODNOG GRIJANJA - PRIZEMLJE |  |  |  | 0
VI | INSTALACIJA OPĆE ODSISNE VENTILACIJE
1. | Dobava centrifugalnog ventilatora za odsis zraka iz prostora spremišta, tehničkih prostora i sl. Ventilator je predviđen za ugradbu na zid - alternativno na spušteni strop, a isti je slijedećih tehničkih karakteristika:
Tip:
11411 M 150/5" AT LL - “Vortice”
Kapacitet:
150 m3/h
Br. okretaja:
max. 2100 o/min
Snaga el. motora:
30 W
Jakost struje:
0,15 A
Priključni napon:
220 V / 50 Hz
Odsisni ventilator mora biti dodatno opremljen:
- pričvrsnim priborom za nadžbuknu ugradbu,
- timerom s mogućnošću podešavanja 3-20 min,
- samopodiznim poklopcem - žaluzinom - model 22300.
- vanjskom tipskom zaštitnom rešetkom za navedeni model M 150/5",
- fleksibilnim ventilacijskim kanalom d=125 mm, dužine cca 0,2 m
Dozvoljava se ugradba i nekog drugog jednakovrijednog proizvoda.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad ventilatora (vijci, tiple i sl.)
|  | kompleta | 6 |  | 0
2. | Dobava i ugradba fleksibilnih okruglih ventilacijskih kanala. Kanali povezuju kvadratni ventilacijski kanal s ostalim elementima klimatizacije (odsisni ventilatori, ventilacijske nape, ventilacijski ventili i sl.).
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad instalacije, te sve prateće radove vezane uz montažu i zaštitu ventilacijskih kanala.
| d = 150 (160) | m' | 24 |  | 0
3. | Dobava pocinčanog lima, izrada i ugradba ventilacijskih kanala namjenjenih odsisu zraka za potrebe ventilacije prostora skladišta i sl.. Ventilacijski kanali ugrađuju se u za to predviđeni otvor (obrađen u građevinsko-arhitektonskom dijelu).
Debljina lima teba biti prema DIN - normi 1946, a ventilacijske kanale izvesti kompletno sa svim potrebnim koljenima, račvama te spojnim i brtvenim materijalom. Eventualno potrebna koljena izvesti s unutrašnjim polumjerom min. 1/4 širine kanala, a u sva izvedena koljena, suženja, proširenja ugraditi skretne limove.
Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za izvedbu i kasniji fukcionalan rad ventilacijskih kanala, uključivo s rešetkama i krovnom kapom s zaštitnom mrežicom.
|  | kg | 150 |  | 0
4. | Ispitivanje instalacije, funkcionalna proba, probni pogon, balansiranje i fina regulacija sistema.
|  | kompleta | 1 |  | 0
VI | INSTALACIJA OPĆE ODSISNE VENTILACIJE |  |  |  | 0
VII | ISPITIVANJA INSTALACIJE I PUŠTANJE U RAD
1. | Isporuka dokumentacije strojarskih (termotehničkih) instalacija građevine za potrebe tehničkog pregleda i primopredaje građevine.
Dokumentacija u osnovi treba sadržavati:
- Detaljan tehnički opis strojarskih (termotehničkih) instalacija,
- Tehničke proračune za nadležne Inspekcijske službe,
- Pogonsko i tehničko uputstvo za rad sustava grijanja i hlađenja,
- Zapisnike o ispitivanjima,
- Atestnu dokumentaciju za sve uređaje i opremu,
- Tehničku dokumentaciju za sve instalirane uređaje i opremu,
- Konstruktivne nacrte i radioničku nacrtnu dokumentaciju,
- Mehaničku shemu funkcije strojarskih (termotehničkih) instalacija,
- Uredno vođen i ovjeren građevinski dnevnik,
- Projekte izvedenog stanja,
- Pisanu izjavu Izvoditelja radova,
- Završno izvješće nadzornog inženjera.
Sva navedena dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku, a za dokumentaciju na stranom jeziku obvezan je prijevod od ovlaštene osobe - sudskog tumača.
|  | komplet | 1 |  | 0
2. | Puštanje u rad sustava strojarskih (termotehničkih) instalacija građevine. Pod puštanjem u rad u osnovi se podrazumjeva:
Potrebna dokumentacija:
- posjedovanje izvješća o podešenim vrijednostima instalacija,
- posjedovanje svih pozitivnih izvješća o ispitivanju, u originalu ovjerenih od strane voditelja građenja i nadzornih inženjera,
- posjedovanje uporabne dozvole za građevinu u cjelosti,
- Prisutstvo ovlaštenih osoba:
- Predstavnik Investitora,
- Predstavnik izvoditelja,
- Predstavnik nadzorne službe.
Preporuka je da se puštanje u rad strojarskih (termotehničkih) instalacija građevine, obavi u prisutstvu ovlaštenih predstavnika isporučioca opreme (njihovih predstavnika ili ovlaštenih servisera).
Po izvršenom puštanju u pogon obvezno je sačiniti zapisnik s unosom svih relevantnih podataka o puštanju u pogon, a koji su potrebni za kasnije opsluživanje i servis strojarskih (termotehničkih) instalacija građevine, odnosno služe kao osnovni pokazatelj o startnim (podešenim) vrijednostima rada.
|  | komplet | 1 |  | 0
VII | ISPITIVANJA INSTALACIJE I PUŠTANJE U RAD |  |  |  | 0
- MAPA IV OD VII-
IZVEDBENI PROJEKT
- STROJARSKE (TERMOTEHNIČKE) INSTALACIJE -
- SPECIFIKACIJE - TROŠKOVNIK -
- REKAPITULACIJA -
I | TOPLINSKO-RASHLADNI ENERGETSKI BLOK |  |  |  | 0
II | INSTALACIJA VENTILACIJSKIH KONVEKTORA - SUTEREN |  |  |  | 0
III | INSTALACIJA PODNOG GRIJANJA - SUTEREN |  |  |  | 0
IV | INSTALACIJA VENTILACIJSKIH KONVEKTORA - PRIZEMLJE |  |  |  | 0
V | INSTALACIJA PODNOG GRIJANJA - PRIZEMLJE |  |  |  | 0
VI | INSTALACIJA OPĆE ODSISNE VENTILACIJE |  |  |  | 0
VII | ISPITIVANJA INSTALACIJE I PUŠTANJE U RAD |  |  |  | 0
| STROJARSKE (TERMOTEHNIČKE) INSTALACIJE - UKUPNO |  |  |  | 0
Matulji; prosinac 2016.
PROJEKTANT:
NEVEN MILOHNIĆ ing.str.